中华人民共和国国家标准

P   GB/T 50081－201×

混凝土力学和物理性能试验方法标准

Standard for test method of mechanical and physical performanceon concrete

（征求意见稿）

201×年-××月-××日发布201×年-××月-××日实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

混凝土力学和物理性能试验方法标准

Standard for test method of mechanical and physical performanceon concrete

GB/T 50081-201X

主编单位：中国建筑科学研究院

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201X年XX月XX日

中国建筑工业出版社

201×年北京

前言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2015年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》”（建标[2014]189号）的要求，标准编制组经广泛调查研究、认真总结实践经验、参考有关国际和国外先进标准、并在广泛征求意见的基础上，修订了本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.混凝土试件的制作和养护；5.抗压强度试验；6.轴心抗压强度试验；7.静力受压弹性模量试验；8.劈裂抗拉强度试验；9.抗折强度试验；10.轴向拉伸试验；11.混凝土与钢筋握裹力试验；12.混凝土粘结强度试验；13.混凝土耐磨性试验；14.混凝土泊松比试验；15.混凝土导温系数试验；16.混凝土导热系数试验；17.混凝土比热试验；18.混凝土线膨胀系数试验；附录A.圆柱体试件的制作和养护；附录B.圆柱体试件抗压强度试验；附录C.圆柱体试件静力受压弹性模量试验；附录D.圆柱体试件劈裂抗拉强度试验。

本标准修订的主要内容是：1.标准名称由《普通混凝土力学性能试验方法标准》修改为《混凝土力学和物理性能试验方法标准》；2.与2002年以后颁布的相关标准进行了协调；3.增加了术语和符号；4.增加了基本规定，并将原标准总则中的检测（试验）报告、原标准第2章取样、原标准第3章试件的尺寸、形状和公差放到基本规定中；5.将原标准第4章设备内容拆分到每个试验方法中；6.对原标准中试件的制作和养护、抗压强度试验、轴心抗压强度试验、静力受压弹性模量试验、劈裂抗拉强度试验、抗折强度试验进行了修订和完善；7.增加了轴向拉伸试验方法；8.增加了混凝土与钢筋握裹力试验方法；9.增加了混凝土粘结强度试验方法；10.增加了耐磨性试验方法；11.增加了泊松比试验方法；12.增加了导温系数试验方法；13.增加了导热系数试验方法；14.增加了比热试验方法；15.增加了线膨胀系数试验方法。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至中国建筑科学研究院建筑材料研究所国家标准《混凝土力学和物理性能试验方法标准》管理组（地址：北京市北三环东路30号；邮政编码：100013；E-mail：cabrhpc@126.com）。

本标准主编单位：中国建筑科学研究院

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目录

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1术语	2

2.2符号	2

3  基本规定	4

3.1试件的横截面尺寸	4

3.2试件的形状	4

3.3尺寸公差	4

3.4试验或检测报告	4

4 混凝土试件的制作和养护	6

4.1仪器设备	6

4.2取样与试样的制备	6

4.3试件的制作	6

4.4试件的养护	7

4.5试验记录	8

5 抗压强度试验	9

6  轴心抗压强度试验	11

7 静力受压弹性模量试验	12

8 劈裂抗拉强度试验	15

9  抗折强度试验	18

10 轴向拉伸试验	20

11  混凝土与钢筋握裹力试验	24

12  混凝土粘结强度试验	28

13  混凝土耐磨性试验	29

13.1  磨耗量法	29

13.2  磨坑长度法	31

14  混凝土泊松比试验	35

15  混凝土导温系数试验	38

16  混凝土导热系数试验	45

17  混凝土比热试验	48

18  混凝土线膨胀系数试验	50

附录A  圆柱体试件的制作和养护	53

附录B  圆柱体试件抗压强度试验	55

附录C  圆柱体试件静力受压弹性模量试验	57

附录D  圆柱体试件劈裂抗拉强度试验	59

附录E  混凝土力学和物理性能试验或检测报告样表	61

本标准用词说明	71

引用标准名录	71

附：条文说明	73

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1Terms	2

2.2Symbols	2

3  Basic Requirements	4

3.1Section Size of Specimen	4

3.2Shapeof Specimen	4

3.3 Dimensional toleranceof Specimen	4

3.4Test Report	4

4  Preparation and Curing of Specimen	6

4.1Instrument Equipment	6

4.2Sampling and Preparation of Specimen	6

4.3Preparation of Specimen	6

4.4Curing of Specimen	7

4.5Test record	7

5  Test of Compressive Strength	8

6  Test of Axial Compressive Strength	10

7  Test of Elastic Modulus under Static Compressive Stress	11

8  Test of Splitting Tensile Strength	13

9  Test of Flexural Tensile Strength	15

10  Test of Axial Tensile	17

11  Test of the bond strength between concrete and steel bars	21

12  Test of Concrete Bond Strength	24

13  Test of Abrasion resistance	25

13.1  Test of abrasion loss	25

13.2  Test of grinding pit length	27

14  Test of Poisson'sRatio	30

15  Test of diffusivity of temperature	33

16  Test of thermal diffusivity 	40

17  Test ofspecific heat capacity	43

18  Test of linear expansion coefficient	45

Appendix A  Preparation and Curing ofCylinder Specimen	53

Appendix BCompressive Strength Test ofCylinder Specimen	55

Appendix CElastic Modulus under Static Compressive Stress Test ofCylinder Specimen	57

Appendix DSplitting Tensile Strength Test ofCylinder Specimen	59

Appendix E  Sample tableof test report	56

Explanation of Wording in This Standard	69

List of Quoted Standards	69

Addition：Explanation of Provisions	71

1  总则

1.0.1为规范和统一混凝土力学和物理性能试验方法，提高混凝土试验和检测技术水平，制定本标准。

1.0.2本标准适用于建设工程中的混凝土力学和物理性能试验。

1.0.3混凝土力学和物理性能试验方法除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

- 2.1术语

2.1.1混凝土 concrete

以水泥、骨料和水为主要原材料，根据需要加入矿物掺合料和外加剂等材料按一定配合比，经拌合、成型、养护等工艺制作的、硬化后具有强度的工程材料。

2.1.2抗压强度compressive strength

立方体试件单位面积上所能承受的最大压力。

2.1.3轴心抗压强度axial compressive strength

棱柱体试件轴向单位面积上所能承受的最大压力。

2.1.4静力受压弹性模量elastic modulus under static compressive stress

棱柱体试件或圆柱体试件轴向承受一定压力时，产生单位变形所需要的应力。

2.1.5劈裂抗拉强度splitting tensile strength

立方体试件或圆柱体试件上下表面中间承受均布压力劈裂破坏时，压力作用的竖向平面内产生近似均布的极限拉应力。

2.1.6抗折强度flexural tensile strength

混凝土试件小梁承受弯矩作用折断破坏时，混凝土试件表面所承受的极限拉应力。

2.1.7轴向拉伸强度axial tensile strength

混凝土轴向单位面积所承受的最大拉力。

2.1.8粘结强度bond strength

通过劈裂抗拉试验测定的新老混凝土材料之间的粘结应力。

2.1.9泊松比poisson'sratio

混凝土轴向受压时，横向正应变与轴向正应变的绝对值的比值。

2.1.10导温系数diffusivity of temperature

反映混凝土传递温度变化的能力。

2.1.11导热系数thermal diffusivity

反映混凝土传递热量的能力。

2.1.12比热specific heat capacity

单位质量混凝土的热容量，即单位质量混凝土改变单位温度时吸收或放出的热量。

2.1.13线膨胀系数linear expansion coefficient

混凝土温度每升高1℃时，混凝土试件单位长度的伸长量。

- 2.2符号

fcc——混凝土立方体试件抗压强度；

fcp ——混凝土轴心抗压强度；

Ec——混凝土弹性模量；

fts ——混凝土劈裂抗拉强度；

ff ——混凝土抗折强度；

ft——轴向抗拉强度；

Et——抗拉弹性模量；

Τ——混凝土与钢筋握裹强度；

fb粘结强度；

µ——泊松比；

Gc——单位面积的磨耗量；

a——导温系数；

混凝土导热系数；

混凝土线膨胀系数。

3  基本规定

- 3.1试件的横截面尺寸

3.1.1试件的最小横截面尺寸应根据混凝土中骨料的最大粒径按表3.1.1选定。

表 3.1.1 混凝土试件尺寸选用表

| 骨料最大粒径（mm） |  | 试件最小横截面尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| 劈裂抗拉强度试验 | 其他试验 |  |
| 19.0 | 31.5 | 100×100 |
| 37.5 | 37.5 | 150×150 |
| - | 63.0 | 200×200 |

3.1.2为保证试件的尺寸，试件应采用符合本标准第4.1.1条规定的试模制作。

- 3.2试件的形状

3.2.1抗压强度和劈裂抗拉强度试件应符合下列规定：

1边长为150mm的立方体试件是标准试件。

2边长为l00mm和200mm的立方体试件是非标准试件。

3在特殊情况下，可采用φ150mm×300mm的圆柱体标准试件或φ100mm×200mm和φ200mm×400mm的圆柱体非标准试件。

3.2.2轴心抗压强度和静力受压弹性模量试件应符合下列规定：

1边长为150mm×150mm×300mm的棱柱体试件是标准试件。

2边长为100mm×100mm×300mm和200mm×200mm×400mm的棱柱体试件是非标准试件。

3在特殊情况下，可采用φ150mm×300mm的圆柱体标准试件或φ100mm×200mm和φ200mm×400mm的圆柱体非标准试件。

3.2.3抗折强度试件应符合下列规定：

1边长为150mm×150mm×600mm或150mm×150mm×550mm的棱柱体试件是标准试件。

2边长为100mm×100mm×400mm的棱柱体试件是非标准试件。

- 3.3尺寸公差

3.3.1试件的承压面的平面度公差不得超过0.0005d，d为试件边长。

3.3.2试件的相邻面间的夹角应为90°，其公差不得超过0.5°。

3.3.3试件各边长、直径和高的尺寸的公差不得超过lmm。

- 3.4试验或检测报告

3.4.1 委托单位应记录下列内容并写入试验或检测试验报告：

1) 委托单位名称；

2)工程名称及施工部位；

3)要求检测的项目名称；

4)要说明的其他内容。

3.4.2 试件制作单位应记录下列内容并写入试验或检测报告：

1)试件编号；

2) 试件制作日期；

3)混凝土强度等级；

4)试件的形状与尺寸；

5)原材料的品种、规格和产地以及混凝土配合比；

6) 成型方法；

7)养护条件；

8)试验龄期；

9)要说明的其他内容。

3.4.3检测单位应记录下列内容并写入试验或检测报告：

1)试件收到的日期；

2)试件的形状及尺寸；

3)试验编号；

4)试验日期；

5) 仪器设备的名称、型号及编号；

6) 试验室温度和湿度；

7)养护条件及试验龄期；

8) 混凝土强度等级；

9)测试结果；

10) 要说明的其他内容。

4混凝土试件的制作和养护

- 4.1仪器设备

4.1.1 试模应符合下列规定：

1试模应符合现行行业标准《混凝土试模》JG 237的有关规定，当混凝土强度等级不低于C60时，宜采用铸铁或铸钢试模成型。

2应定期对试模进行自检，自检周期宜为三个月。

4.1.2振动台应符合下列规定：

1振动台应符合现行行业标准《混凝土试验用振动台》JG/T 245的有关规定，振动频率应为50Hz±2Hz，空载时振动台面中心点的垂直振幅应为0.5mm±0.02mm。

2应具有有效期内的计量检定证书。

4.1.3捣棒：应符合现行行业标准《混凝土坍落度仪》JG/T248的有关规定，直径应为16mm±0.2mm、长度应为600mm±5mm、端部呈半球形的捣棒。

4.1.4橡皮锤：橡皮锤头的质量约为0.25kg。

- 4.2取样与试样的制备

4.2.1 混凝土取样与试样的制备应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的有关规定。

4.2.2每组试件所用的拌合物应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。

4.2.3取样或试验室拌制的混凝土应在取样或拌制后尽短的时间内成型，一般不宜超过15min。

4.2.4制备混凝土试样时，应采取适当措施避免水泥进入眼睛、口腔和鼻子，如果水泥或混凝土进入眼睛，应立即用清水冲洗干净，避免皮肤长时间直接接触新拌混凝土。

- 4.3试件的制作

4.3.1混凝土试件的制作应按下列规定和步骤进行：

1试件成型前，应检查试模的尺寸并应符合本标准第4.1.1条中的有关规定；应将试模清擦干净，在其内壁上均匀地涂刷一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂，试模内壁脱模材料应均匀分布，不应有明显沉积。

2取样或拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次。

3在确保混凝土充分密实，避免分层离析的原则下，根据混凝土拌合物的稠度或试验目的确定适宜的成型方法；检验现浇混凝土或预制构件的混凝土，试件成型方法宜与实际工程采用的方法相同。

1) 用振动台振实制作试件应按下列方法进行：

a.将混凝土拌合物一次装入试模，装料时应用抹刀沿试模内壁插捣，并使混凝土拌合物高出试模上口；

b.试模应附着或固定在振动台上，振动时应防止试模在振动台上自由跳动，振动应持续到表面出浆且无明显大气泡溢出为止，不得过振。

2) 用人工插捣制作试件应按下述方法进行：

a.混凝土拌合物应分两层装入模内，每层的装料厚度大致相等；

b.插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时，捣棒应达到试模底部；插捣上层时，捣棒应贯穿上层后插人下层20mm~30mm；插捣时捣棒应保持垂直，不得倾斜。然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次；

c.每层插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次，截面尺寸100 mm×100mm的试件每层插捣次数为不得少于12次，截面尺寸150 mm×150mm的试件每层插捣次数为不得少于27次；

d.插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周10~15下，直至插捣棒留下的空洞消失为止。

3) 用插入式振捣棒振实制作试件应按下述方法进行：

a.将混凝土拌合物一次装入试模，装料时应用抹刀沿试模内壁插捣，并使混凝土拌合物高出试模上口；

b. 宜用直径为φ25mm的插入式振捣棒，插入试模振捣时，振捣棒距试模底板10mm~20mm且不得触及试模底板，振动应持续到表面出浆且无明显大气泡溢出为止，不得过振；一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢，拔出后不得留有孔洞。

4) 自密实混凝土应分两次将混凝土拌合物装入试模，每层的装料厚度宜相等，中间间隔10s，混凝土应高出试模口，不应使用振动台或插捣方法成型。

4试件成型后刮除试模上口多余的混凝土，待混凝土临近初凝时，用抹刀沿着试模口抹平。试件表面与试模边缘的高度差不得超过0.5mm。

5制作的试件应有明显和持久的标记，且不破坏试件。

4.3.2混凝土芯样试件的加工制作及有关要求应符合现行行业标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384中的有关规定。

4.3.3圆柱体试件的制作见附录A。

- 4.4试件的养护

4.4.1试件的标准养护应符合下列规定：

1试件成型抹面后应立即用塑料薄膜覆盖表面，或采取其他保持试件表面湿度的方法。

2试件成型后应在温度为20±2℃、相对湿度大于50%的室内静置一昼夜至二昼夜，试件静置期间应避免受到振动和冲击，静置后编号标记、拆模，当试件有严重缺陷时，应按废弃处理。

3试件拆模后应立即放入温度为20±2℃，相对湿度为95%以上的标准养护室中养护，或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上，彼此间隔10~20mm，试件表面应保持潮湿，并不得用水直接冲淋试件。

4试件的养护龄期一般分为1d、3d、7d、28d、56d或60d、90d、180d，也可根据需要进行确定，龄期应从搅拌加水开始计时，养护龄期的允许偏差应符合表4.4.1的规定。

表4.4.1养护龄期允许偏差

| 养护龄期 | 1d | 3d | 7d | 28d | 56d或60d | ≥90d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ±0.5h | ±2h | ±6h | ±20h | ±24h | ±48h |

4.4.2结构实体混凝土同条件养护试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同，结构实体混凝土试件同条件养护应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

- 4.5试验记录

4.5.1试件制作和养护的试验记录内容应符合本标准第3.4.2条的规定。

5抗压强度试验

5.0.1本方法适用于测定混凝土立方体试件的抗压强度，圆柱体试件的抗压强度试验见附录B。

5.0.2测定混凝土立方体抗压强度试验的试件应符合本标准第3章中的有关规定，应以3个试件为一组。

5.0.3 试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1压力试验机应符合下列规定：

- 试件破坏荷载宜大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%；

- 示值相对误差应为±1%；

- 应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置，并应能均匀、连续地加荷；

- 试验机上、下承压板的平面度公差不应大于0.04mm；平行度公差不应大于0.05；表面硬度不小于55HRC；板面应光滑、平整，表面粗糙度Ra不应大于0.8µm。

- 其他要求应符合现行国家标准《液压式万能试验机》GB/T 3159和《试验机通用技术要求》GB/T 2611中的有关规定。

- 应具有有效期内的计量检定证书。

2钢垫板：当压力试验机的上、下承压板不符合本条第1款中第4)项要求时，对于混凝土强度等级≥C60的试件，上、下承压板与试件之间应各垫以钢垫板。钢垫板应符合下列规定：

- 钢垫板的平面尺寸应不小于试件的承压面积，厚度应不小于25mm；

- 钢垫板应机械加工，承压面的平面度、平行度、表面硬度、粗糙度应符合本条第1款要求。

3防崩裂网罩：混凝土强度等级≥C60时，试件周围应设防崩裂网罩。

4卡尺：量程大于200mm、分度值为0.02mm的卡尺。

5.0.4立方体抗压强度试验步骤应按下列方法进行：

1试件到达试验龄期时，从养护地点取出后，应检查其尺寸及形状，可通过称重法检查每组中试件的一致性；试件取出后应尽快进行试验，为避免湿度发生变化，试验前宜采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态。

2试件放置试验机前，应将试件表面与上、下承压板面擦拭干净。

3以试件成型时的侧面为承压面，将试件安放在试验机的下压板或垫板上，试件的中心应与试验机下压板中心对准。

4开动试验机，试件表面与上下承压板或钢垫板应均匀接触。

5在试验过程中应连续均匀地加荷，加荷速度应取0.3MPa/s～1.0MPa/s。当立方体抗压强度<30MPa时，加荷速度宜取0.3MPa/s～0.5MPa/s；立方体抗压强度为30MPa~60MPa时，加荷速度宜取0.5MPa/s～0. 8MPa/s；立方体抗压强度≥60MPa时，加荷速度宜取0.8MPa/s～1.0MPa/s。

6手动控制压力机加荷速度时，当试件接近破坏开始急剧变形时，应停止调整试验机油门，直至破坏。然后记录破坏荷载。

5.0.5立方体抗压强度试验结果计算及确定应按下列方法进行：

1混凝土立方体抗压强度应按下式计算：

fcc=FA（5.0.5）

式中：—混凝土立方体试件抗压强度（MPa）；

F—试件破坏荷载（N）；

A—试件承压面积（mm2）。

结果计算应精确至0.1Mpa。

2强度值的确定应符合下列规定：

1)三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值，精确至0.1MPa；

2)三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时，则把最大及最小值一并舍除，取中间值作为该组试件的抗压强度值；

3)如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%，则该组试件的试验结果无效。

3 混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值为对200mm×200mm×200mm试件为1.05；对100mm×100mm×100mm试件为0.95。当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件；使用非标准试件时，尺寸换算系数应由试验确定。

5.0.6混凝土立方体抗压强度试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，还应报告实测的混凝土立方体抗压强度值。

6轴心抗压强度试验

6.0.1本试验方法适用于测定棱柱体混凝土试件的轴心抗压强度。

6.0.2测定混凝土轴心抗压强度试验的试件应符合本标准第3章中的规定，应以3个试件为一组。

6.0.3试验采用的仪器设备应符合本标准5.0.3节的规定。

6.0.4轴心抗压强度试验步骤应按下列方法进行：

1试件到达试验龄期时，从养护地点取出后，应检查其尺寸及形状，可通过称重法检查每组中试件的一致性；试件取出后应尽快进行试验，为避免湿度发生变化，试验前宜采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态。

2试件放置试验机前，应将试件表面与上、下承压板面擦拭干净。

3将试件直立放置在试验机的下压板或钢垫板上，并使试件轴心与下压板中心对准。

4开动试验机，试件表面与上下承压板或钢垫板应均匀接触。

5在试验过程中应连续均匀地加荷，不得有冲击。所有加荷速度应符合本标准第5.0.4条中第5款的规定。

6手动控制压力机加荷速度时，当试件接近破坏开始急剧变形时，应停止调整试验机油门，直至破坏。然后记录破坏荷载。

6.0.5试验结果计算及确定按下列方法进行：

1混凝土试件轴心抗压强度应按下式计算：

fcp=FA（6.0.5）

式中：fcp—混凝土轴心抗压强度（MPa） ;

F—试件破坏荷载（N）；

A—试件承压面积（mm2）。

混凝土轴心抗压强度计算值应精确至0.1Mpa。

2混凝土轴心抗压强度值的确定应符合本标准第5.0.5条中第2款的规定。

3混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值为对200mm×200mm×400mm试件为1.05；对100mm×100mm×300mm试件为0.95。当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件；使用非标准试件时，尺寸换算系数应由试验确定。

6.0.6混凝土轴压抗压强度试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，还应报告实测的混凝土轴心抗压强度值。

7静力受压弹性模量试验

7.0.1本方法适用于测定棱柱体试件的混凝土静力受压弹性模量（以下简称弹性模量）。圆柱体试件的弹性模量试验见附录C。

7.0.2测定混凝土弹性模量的试件应符合本标准第3章中的有关规定。每次试验应制备6个试件，其中3个用于测定轴心抗压强度，另外3个用于测定弹性模量。

7.0.3试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1压力试验机应符合本标准5.0.3节中第1款的规定。

2微变形测量仪应符合下列规定：

1）微变形测量仪可采用千分表、电阻应变片测长仪、激光测长仪、引伸仪或位移传感器等。采用千分表或位移传感器时应备有微变形测量固定架，试件的变形通过微变形测量固定架传递到千分表或位移传感器。采用电阻应变片或位移传感器测量试件变形时，应备有数据自动采集系统，条件许可时，可采用荷载和位移数据同步采集系统。

2）当采用千分表和位移传感器时，其测量精度为±0.001mm；当采用电阻应变片、激光测长仪或引伸仪时，其测量精度为±0.001%。

3）微变形测量仪的标距应为150mm。

4）应具有有效期内的计量检定证书。

7.0.4弹性模量试验步骤应按下列方法进行：

1试件到达试验龄期时，从养护地点取出后，应检查其尺寸及形状，可通过称重法检查每组中试件的一致性；试件取出后应尽快进行试验，为避免湿度发生变化，试验前宜采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态。

2取一组试件按照本标准第6章的规定测定混凝土的轴心抗压强度（fcp)，另一组用于测定混凝土的弹性模量。

3在测定混凝土弹性模量时，微变形测量仪应安装在试件两侧的中线上并对称于试件的两端。

当采用千分表或位移传感器时，应将千分表或位移传感器固定在变形测量架上，试件的测量标距应为150mm，由标距定位杆定位，然后将变形测量架通过紧固螺钉固定。

当采用电阻应变仪测量变形时，应变片的标距应为150mm，试件从养护室取出后，可待试件表面自然干燥后，尽快在试件的两侧中部贴应变片。

4试件放置试验机前，应将试件表面与上、下承压板面擦拭干净。

5将试件直立放置在试验机的下压板或钢垫板上，并使试件轴心与下压板中心对准。

6开动试验机，试件表面与上下承压板或钢垫板应均匀接触。

7加荷至基准应力为0.5MPa的初始荷载值F0，保持恒载60s并在以后的30s内记录每测点的变形读数ε0。应立即连续均匀地加荷至应力为轴心抗压强度fcp的1/3的荷载值Fa，保持恒载60s并在以后的30s内记录每一测点的变形读数εa。所用的加荷速度应符合本标准第5.0.4条中第5款的规定。

8左右两侧的变形值之差与它们平均值之比大于20%时，应重新对中试件后重复本条第6款的规定。如果无法使其减少到小于20%时，则此次试验无效。

9在确认试件对中符合本条第8款规定后，以与加荷速度相同的速度卸荷至基准应力0.5MPa(F0)，恒载60s；然后用同样的加荷和卸荷速度以及60s的保持恒载(F0及Fa)至少进行两次反复预压。在最后一次预压完成后，在基准应力0.5MPa(F0)持荷60s并在以后的30s内记录每一测点的变形读数ε0；再用同样的加荷速度加荷至Fa，持荷60s并在以后的30s内记录每一测点的变形读数εa，(见图7.0.4)。

图7.0.4弹性模量加荷方法示意图

10卸除变形测量仪，以同样的速度加荷至破坏，记录破坏荷载；如果试件的抗压强度与fcp之差超过fcp的20%时，则应在报告中注明。

7.0.5混凝土弹性模量试验结果计算及确定按下列方法进行：

1混凝土弹性模量值应按下式计算：

EC=Fa−F0A×LΔn（7.0.5-1）

式中：Ec——混凝土弹性模量（MPa）；

Fa——应力为1/3轴心抗压强度时的荷载（N）；

F0——应力为0.5MPa时的初始荷载（N）；

A——试件承压面积（mm2）；

L——测量标距（mm）；

Δn=εa−ε0（7.0.5-2）

式中：Δn——最后一次从Fa加荷至F0时试件两侧变形的平均值（mm）；

εa——Fa时试件两侧变形的平均值（mm）；

ε0——F0时试件两侧变形的平均值（mm）；

混凝土受压弹性模量计算精确至100Mpa。

2弹性模量按3个试件测值的算术平均值计算。如果其中有一个试件在测定弹性模量后的轴心抗压强度值与用以确定检验控制荷载的轴心抗压强度值相差超过后者的20%时，则弹性模量值按另两个试件测值的算术平均值计算；如有两个试件超过上述规定时，则此次试验无效。

7.0.5混凝土弹性模量试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的静力受压弹性模量值。

8劈裂抗拉强度试验

8.0.1本方法适用于测定混凝土立方体试件的劈裂抗拉强度，圆柱体劈裂抗拉强度试验方法见附录D。

8.0.2劈裂抗拉强度试件应符合本标准第3章中的有关规定，应以3个试件为一组。

8.0.3试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1压力试验机：压力试验机应符合本标准第5.0.3条中第1款的规定。

2垫块：半径为75mm的钢制弧形垫块，其横截面尺寸如图8.0.2-1所示，垫块的长度与试件相同。

图8.0.2-1垫块

3垫条：垫条由普通胶合板或硬质纤维板制成，宽度为20mm，厚度为3~4mm，长度不应小于试件长度，垫条不得重复使用。普通胶合板应满足现行国家标准《普通胶合板》GB/T 9846中一等品及以上有关要求，硬质纤维板密度不应小于900kg/m3，表面应砂光，其他性能应满足现行国标标准《湿法硬质纤维板》GB/T 12626的有关要求。

4支架：支架为钢支架，如图8.0.2-2所示。

图8.0.2-2支架示意

1—垫块；2—垫条；3—支架

8.0.4劈裂抗拉强度试验步骤应按下列方法进行：

1试件到达试验龄期时，从养护地点取出后，应检查其尺寸及形状，可通过称重法检查每组中试件的一致性；试件取出后应尽快进行试验，为避免湿度发生变化，试验前宜采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态。

2试件放置试验机前，应将试件表面与上、下承压板面擦拭干净。在试件成型时的顶面和底面中部划出相互平行的直线，准确定出劈裂面的位置。

3将试件放在试验机下承压板的中心位置，劈裂承压面和劈裂面应与试件成型时的顶面垂直；在上、下压板与试件之间垫以圆弧形垫块及垫条各一条，垫块与垫条应与试件上、下面的中心线对准并与成型时的顶面垂直。宜把垫条及试件安装在定位架上使用(如图8.0.2-2所示)。

4开动试验机，试件表面与上下承压板或钢垫板应均匀接触。

5在试验过程中应连续均匀地加荷，当立方体抗压强度<30MPa时，加载速度应取0.03MPa/s～0.05MPa/s；立方体抗压强度为30MPa~60MPa时，加载速度应取0.06MPa/s～0.08MPa/s；立方体抗压强度≥60MPa时，加载速度应取0.08MPa/s～0.1MPa/s。

6手动控制压力机加荷速度时，当试件接近破坏时，应停止调整试验机油门，直至破坏。然后记录破坏荷载。

7断裂面应垂直于承压面：观察断裂面是否垂直于承压面，如不垂直即为不正常断裂，应做好试验记录。

8.0.5混凝土劈裂抗拉强度试验结果计算及确定按下列方法进行：

1混凝土劈裂抗拉强度应按下式计算：

fts=2FπA=0.637FA（8.0.5）

式中——混凝土劈裂抗拉强度（MPa）；

F——试件破坏荷载（N）；

A——试件劈裂面面积（mm2）；

劈裂抗拉强度计算精确至0.01MPa。

2强度值的确定应符合下列规定：

1)三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值（精确至0.01MPa）；

2)三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时，则把最大及最小值一并舍除，取中间值作为该组试件的劈裂抗拉强度值；

3)如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%，则该组试件的试验结果无效。

3采用l00mm×l00mm×l00mm非标准试件测得的劈裂抗拉强度值，应乘以尺寸换算系数0.85；当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件；使用非标准试件时，尺寸换算系数应由试验确定。

8.0.6混凝土劈裂抗拉强度试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的劈裂抗拉强度值。

9抗折强度试验

9.0.1本方法适用于测定混凝土的抗折强度，也称抗弯拉强度。

9.0.2  试件除应符合本标准第3章的有关规定外，在试件长向中部1/3区段内表面不得有直径超过5mm、深度超过2mm的孔洞，应以3个试件为一组。

9.0.3试验采用的试验设备应符合下列规定：

1压力试验机应符合本标准第5.0.3条中第1款的规定，试验机应能施加均匀、连续、速度可控的荷载。

2抗折试验装置如图9.0.3所示，其应符合下列规定：

- 双点加荷的钢制加荷头应使两个相等的荷载同时垂直作用在试件跨度的两个三分点处；

- 与试件接触的两个支座头和两个加荷头应采用直径为20mm~40mm、长度不小于b+10mm的硬钢圆柱，支座立脚点固定铰支，其他3个应为滚动支点。

图9.0.3  抗折试验装置

9.0.4抗折强度试验步骤应按下列方法进行：

1试件到达试验龄期时，从养护地点取出后，应检查其尺寸及形状，可通过称重法检查每组中试件的一致性；试件取出后应尽快进行试验，为避免湿度发生变化，试验前宜采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态。

2试件放置试验装置前，应将试件表面擦拭干净，并在试件侧面划出加荷线位置。

3按图9.0.3装置试件，调整支座和加荷头位置，安装尺寸偏差不得大于1mm。试件的承压面应为试件成型时的侧面。支座及承压面与圆柱的接触面应平稳、均匀，否则应垫平。

4在试验过程中应连续均匀地加荷，当立方体抗压强度<30MPa时，加载速度应取0.03MPa/s～0.05MPa/s；立方体抗压强度为30MP~60MPa时，加载速度应取0.06MPa/s～0.08MPa/s；立方体抗压强度≥60MPa时，加载速度应取0.08MPa/s～0.1MPa/s。

5手动控制压力机加荷速度时，当试件接近破坏时，应停止调整试验机油门，直至破坏。然后记录破坏荷载及试件下边缘断裂位置。

9.0.5抗折强度试验结果计算及确定按下列方法进行：

1若试件下边缘断裂位置处于二个集中荷载作用线之间，则试件的抗折强度ff（MPa）按下式计算：

ff=Flbh2（9.0.4）

式中：ff——混凝土抗折强度（MPa）；

F——试件破坏荷载（N）；

l——支座间跨度（mm）；

h——试件截面高度（mm）；

b——试件截面宽度（mm）；

抗折强度计算应精确至0.1Mpa。

2抗折强度值的确定应符合下列规定：

1) 三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值（精确至0.1MPa）；

2)三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时，则把最大及最小值一并舍除，取中间值作为该组试件的抗折强度值；

3) 如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%，则该组试件的试验结果无效。

3三个试件中若有一个折断面位于两个集中荷载之外，则混凝土抗折强度值按另两个试件的试验结果计算。若这两个测值的差值不大于这两个测值的较小值的15%时，则该组试件的抗折强度值按这两个测值的平均值计算，否则该组试件的试验无效。若有两个试件的下边缘断裂位置位于两个集中荷载作用线之外，则该组试件试验无效。

4当试件尺寸为100mm×100mm×400mm非标准试件时，应乘以尺寸换算系数0.85；当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件；使用非标准试件时，尺寸换算系数应由试验确定。

9.0.6混凝土抗折强度试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的混凝土抗折强度值。

10轴向拉伸试验

10.0.1本方法适用于测定混凝土的轴向抗拉强度、极限拉伸值以及抗拉弹性模量。

10.0.2试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1 试验机：100kN拉力试验机或伺服程控万能试验机，应符合本标准5.0.3条第1款的规定，其拉伸间距不应小于800mm～1000mm。

2试件及埋件见图10.0.2-1（a）、（b）、（c）、（d），以4个试件为一组。

图10.0.2-1  混凝土轴向拉伸试件及埋件（mm）

3应变测量装置：千分表、电阻应变片或位移传感器等均可用于测定试件的变形。采用千分表或位移传感器时应备有变形测量架，变形测量架如图10.0.2-2所示。试件的变形通过变形测量架传递到千分表或位移传感器。采用电阻应变片或位移传感器测量试件变形时应备有数据自动采集系统。应变测量装置的测量精度应不低于1×10-6。条件许可时，采用荷载和位移数据同步采集系统。

4拉环（或拉杆、拉板）、应变片、502胶、环氧树脂粘结剂等。

图10.0.2-2变形测量架

10.0.3轴向拉伸试验步骤应按下列方法进行：

1按本标准第4章的有关规定制作试件。最大骨料粒径超过31.5mm时，用31.5mm方孔筛湿筛后成型。每个试件在进行轴向拉伸试验时，同时测试轴向抗拉强度、极限拉伸值以及抗拉弹性模量3个参数，以4个试件为一组。

2成型前埋件的安装：当采用图10.0.2-1（a）型试件时，将拉环紧紧夹持在试模两端上、下拉环夹板的凹糟中，注意检查拉环位置是否水平，必要时用若干层纸垫在前夹板或后夹板上，以调整拉环的水平位置。当采用图10.0.2-1（b）型试件时，上、下拉杆的埋设靠端板定位，端板与试模内尺寸采用动配合精度，以保证埋杆与试件同轴心。

3到达试验龄期时，将试件从养护室取出，量测试件截面尺寸，如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm，可按公称尺寸进行计算。试件承压面的不平整度误差不得超过边长的0.05%，承压面与相邻面的不垂直度不应超过±0.5°。试件安装在试验机上。试验机应具有球面拉力接头，试件的拉环（或拉杆、拉板）与拉力接头连接。球面拉力接头用以调整试件轴线与试验机施力轴线可能产生的偏心。

4将千分表或位移传感器固定在变形测量架，如图10.0.2-2所示，测量标距为100mm～150mm，由标距定位杆进行定位。然后将变形测量架通过紧固螺钉固定在试件中部。

当采用电阻应变仪测量变形时，在试件从养护室取出后，应尽快在试件的两侧中间部位用电吹风吹干表面，然后502胶粘贴电阻片。电阻片的长度应不小于骨料最大粒径的3倍。从试件取出至试验完毕，不宜超过4h并注意试件保湿。应提前做好变形测量的准备工作。

5开动试验机，进行两次预拉，预拉荷载约相当于破坏荷载的15%～20%。预拉时，应测读应变值，需要时调整荷载传递装置使偏心率不大于15%。偏心率应按下式计算：

（10.0.3）

式中：e偏心率，%；

ε1、ε2分别为试件两侧的应变值。

6预拉完毕后，重新调整测量仪器，进行正式测试。拉伸试验时，加荷速度应取0.08MPa/s～0.10MPa/s。每加荷500N或1000N测读并记录变形值，直至试件破坏，当采用位移（应变）测量仪测量变形时，荷载加到接近破坏荷载时，为防止位移（应变）测量仪受损可将其从试件上卸下。记录破坏荷载和断裂位置。

当采用位移传感器测量变形时，试件测量标距内的变形由数据采集系统自动记录，绘制荷载～位移曲线。试件断裂时试验机自动断电，停止试验。

10.0.4 轴向拉伸试验结果计算及确定应按下列方法进行：

1轴向抗拉强度应按下式计算：

（10.0.4-1）

式中：ft 轴向抗拉强度，MPa；

P 破坏荷载，N；

A 试件截面面积，mm2；

计算应精确至0.01MPa。

2极限拉伸值的确定：采用位移传感器测定应变时，荷载～位移曲线数据自动采集系统给出。破坏荷载所对应的应变即为该试件的极限拉伸值。采用其它测量变形的装置时，以应变为横坐标，应力为纵坐标，给出每个试件的应力～应变曲线。过破坏应力坐标点，作与横坐标平行的线，并将应力～应变曲线外延，两线交点对应的应变值即为该试件的极限拉伸值，准确至1×10-6，见图10.0.4。

图10.0.4应力~应变曲线图

如曲线不通过坐标原点时，延长曲线起始段使与横坐标相交，并以此交点作为极限拉伸值的起始点。

3抗拉弹性模量应按下式计算：

（10.0.4-2）

式中：Et轴向抗拉弹性模量，MPa；

σ0.440%的破坏应力，MPa；

ε0.4σ0.4所对应的应变值；

计算结果应精确至100MPa。

抗拉弹性模量取应力从0～0.4倍破坏应力的割线弹性模量。

4轴向抗拉强度、极限拉伸值、抗拉弹性模量均以四个试件测值的平均值作为试验结果。当试件的断裂位置与变截面转折点或埋件端点的距离在20mm以内时，该测值应剔除，取余下测值的平均值作为试验结果。如可用的测值少于两个时，该组试验结果无效。

10.0.5混凝土轴向拉伸试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的混凝土轴向抗拉强度值、极限拉伸值以及抗拉弹性模量值。

11混凝土与钢筋握裹力试验

11.0.1本方法适用于测定混凝土对钢筋的握裹强度。

11.0.2试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1试模：规格为150mm×150mm×150mm，如图12.0.2-1所示，试模应能埋设一水平钢筋，水平钢筋轴线距离模底75mm。埋入的一端恰好嵌入模壁，予以固定，另一端由模壁伸出，作为加力之用。

1-模板；2-固定圈；3-用橡皮圈堵塞

图12.0.2-1  握裹力试模装置（mm）

2试件夹具：如图12.0.2-2所示，试件夹具系两块面积为250mm150mm、厚度为30mm的钢板，钢板材质应为45号钢。用四根直径18mm的HRB400钢筋穿入。上端钢板附有直径为25mm的拉杆，拉杆下端套入钢板并成球面相接，上端供万能机夹持。另150mm150mm10mm钢垫板一块；中心开有直径40mm的圆孔，垫于试件与夹头下端钢板之间。

3千分表：精度0.001mm。

4  量表固定架：金属制成，横跨试件表面，并可用止动螺丝固定在试件上。上部中央有孔，可夹持千分表，使之直立，量杆朝下。

5压力试验机：应符合本标准5.0.3条第1款的规定。

1-带球座拉杆；2-上端钢板；3-千分表；4-量表固定架；5-止动螺丝；6-钢杆；

7-试件；8-垫板；9-下端钢板；10-埋入试件的钢筋

图12.0.2-2握裹力试验装置示意图

11.0.3钢筋与混凝土握裹力试验步骤应按下列方法进行：

1试验用带肋钢筋HRB400，性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2的规定，其公称直径为20mm。为了具有足够的长度可供万能机夹持和装置量表，一般长度可取500mm，试验中采用的钢筋尺寸和形状均应相同。成型前钢筋应用钢丝刷刷净，并用丙酮或乙醇擦试，不得有锈屑和油污存在。钢筋的自由端顶面应光滑平整，并与试模预留孔吻合。当确有必要时，也可用符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1的公称直径为20mm 的HPB300热轧光圆钢筋或工程中实际使用的其它钢筋，要求和处理方法同带肋筋。

2按本标准4.1的有关规定制作试件。以六个试件为一组。混凝土骨料最大粒径不得超过31.5mm。安装钢筋时，钢筋自由端嵌入模壁，穿钢筋的模壁孔应用橡皮圈和固定圈填塞固定钢筋，并不得漏浆、漏水。钢筋与试模应成直角，允许公差0.5°。

3试件成型后直至试验龄期，特别在拆模时，不得碰动钢筋，拆模时间以两昼夜为宜。拆模时应先取下橡皮固定圈，再将套在钢筋上的试模小心取下。

4到试验龄期时，将试件从养护室取出，擦拭干净，检查外观，试件不得有明显缺损或钢筋松动、歪斜，并应尽快试验。

5将试件套上中心有孔的垫板，然后装入已安装在万能机上的试验夹具中，使万能机的下夹头将试件的钢筋夹牢。

6在试件上安装量表固定架和千分表，使千分表杆端垂直向下，与略伸出试件表面的钢筋顶面相接触。

7加荷前应检查千分表量杆与钢筋顶面接触是否良好、千分表是否灵活，并进行适当的调整。

8记下千分表的初始读数后，开动万能试验机，以不超过400N/s的加荷速度拉拔钢筋。在荷载1000N~5000N范围内，每加一定荷载记录相应的千分表读数。

9到达下列任何一种情况时应停止加荷：

1）钢筋达到屈服点；

2）混凝土发生破裂；

3）钢筋的滑动变形超过0.1mm。

11.0.4混凝土与钢筋握裹力试验结果计算及确定应按下列方法进行。

1将各级荷载下的千分表读数减去初始读数，即得该荷载下的滑动变形。

2当采用带肋钢筋时，以六个试件在各级荷载下滑动变形的算术平均值为横坐标，以荷载为纵坐标，绘出荷载～滑动变形关系曲线。取滑动变形0.01mm、0.05mm、0.10mm，在曲线上查出相应的荷载。

钢筋握裹强度按下列公式计算：

（12.0.4-1）

A=πDL（12.0.4-2）

式中：τ——钢筋握裹强度，MPa；

P1——滑动变形为0.01mm 时的荷载，N；

P2——滑动变形为0.05mm 时的荷载，N；

P3——滑动变形为0.10mm 时的荷载，N；

A——埋入混凝土的钢筋表面积，mm2；

D——钢筋的计算直径，mm；

L——钢筋埋入的长度，mm；

计算结果精确至0.01MPa。

3当采用光面钢筋时，可取六个试件拔出试验时最大荷载的平均值除以埋入混凝土中的钢筋表面积即得钢筋握裹强度，MPa。

4光面钢筋拔出试验可绘出荷载～滑动变形关系曲线供分析。

5采用工程中实际使用的其它钢筋时，应注明钢筋的类型、直径及混凝土配合比等条件。

11.0.5混凝土与钢筋握裹力试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的混凝土与钢筋握裹强度值。

12混凝土粘结强度试验

12.0.1本方法适用于测定新老混凝土之间或混凝土与其它材料的粘结强度。

12.0.2试验采用的仪器设备应符合本标准8.0.3条中的规定。

12.0.3混凝土粘结强度试验步骤应按下列方法进行：

1用与被粘结构物混凝土相近的原材料和配合比，成型一组150mm150mm150mm的试件，标准养护14d后取出，参照本标准第8章将试件劈成六块待用。

2将劈开的混凝土试件，劈开面清洗干净并保持湿润状态，垂直放入150mm立方体试模一侧，试件光面紧贴试模壁，劈开面与试模之间形成尺寸约为150mm150mm75mm的空间。

3拌制新混凝土，浇入已放置混凝土试块的试模中并振实，人工成型时分二层捣实，每层插捣13次。新拌混凝土的最大骨料粒径不得超过25mm。

4按本标准第4章将试件脱模，标准养护28d。

5到规定龄期取出试件，按本标准第8章将粘结面作为劈裂面，进行新老混凝土粘结强度的测试。

12.0.4混凝土粘结强度试验结果计算及确定应按下列方法进行

1混凝土粘结强度应按下式计算：

（11.0.4）

式中：fb 粘结强度，MPa；

P 破坏荷载，N；

A 试件粘结面面积，mm2；

计算结果精确至0.01MPa。

2 在六块试件测值中，剔除最大值和最小值，以其余四个测值的平均值，作为该组混凝土的粘结强度。

12.0.5 混凝土粘结强度试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的混凝土粘结强度值。

13  耐磨性试验

13.1  磨耗量法

13.1.1本方法适用于测定混凝土的耐磨性，按规定的磨损方式磨削，以试件磨损面上单位面积的磨损量作为评定混凝土耐磨性的相对指标。

13.1.2混凝土磨耗试验应采用150mm×150mm×150mm立方体试件，每组3个试件。试件的成型和养护应按本标准第4章进行，试件应符合本标准第3章中的有关规定。

13.1.3试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1混凝土磨耗试验机由直立主轴、水平转盘、传动机构和控制系统组成。主轴和转盘不在同一轴线上，主轴和转盘同时按相反方向转动，主轴下端配有磨头连结装置，可以装卸磨头。同时应符合下列技术要求：

1）主轴与水平转盘垂直度；测量长度80mm时偏离度不大于0.04mm。

2）水平转盘转速17.5r/min±0.5r/min，主轴与转盘转速比为35:1。

3）主轴与转盘的中心距为40mm±0.2mm。

4）负荷分为200N、300N、400N三档，误差不大于±1%。

5）主轴升降行程不小于80mm，磨头最低点距水平转盘工作面不大于25mm。

6）水平转盘上配有能夹紧试件的卡具，卡头单向行程为150−1+4mm。卡夹宽度不小于50mm，应能卡进150mm×150mm×150mm立方体试件或直径为Φ150mm的钻孔取芯试件。夹紧试件后应保证试件不上浮或翘起。

7）花轮磨头由三组花轮组成，按星形排列成等分三角形，花轮与轴心最小距离为16mm，最大距离为25mm。每组花轮由两片花轮片装配而成，其间隔为2.6 mm~2.3mm。花轮片直径为Φ250+0.02mm，厚度为30+0.02mm，边缘上均匀分布12个矩形齿，齿宽为3.3mm，齿高为3mm由不小于HRC 60硬质钢制成。磨头与水平转盘间有效净空为160mm~180mm，具体如如图13.1.3所示。

8）机器上装有必要的电器控制器，具有0~999转盘数字自动控制显示装置，其转数误差小于1/4转，并装有电源电压监测表及自动停车报警装置，电器绝缘性能良好，噪音小于90dB。

9）吸尘器装置：随时将磨下的粉尘吸走。

图13.1.3花轮磨头示意图（单位：mm）

1-垫片；2-刀片

2试模：规格为150mm×150mm×150mm，应符合现行行业标准《混凝土试模》JG 237的有关规定。

3烘箱：调温范围为50℃~200℃，控制温度允许偏差为±5℃。

4电子秤：量程大于10kg，感量不大于1g。

13.1.4试验步骤应按下列方法进行：

1试件养护至27d龄期从养护地点取出，擦干表面水分放在室内空气中自然干燥12h，再放入60℃±5℃烘箱中，烘12h至恒重。

2试件烘干处理后放至室温，刷净表面浮尘。

3将试件放至耐磨试验机的水平转盘上，磨削面应与成型时的顶面垂直用夹具将其轻轻紧固。在200N的负荷下磨30转，然后取下试件刷净表面粉尘称重，记下相应质量m1，该质量作为试件的初始质量。然后在200N的负荷下磨60转，然后取下试件刷净表面粉尘称重，记下相应质量m2。

整个磨耗过程应将吸尘器对准试件磨耗面，使磨下的粉尘被及时吸走。如果混凝土具有高耐磨性，可再增加旋转次数，并应特别注明。

4每组花轮刀片只进行一组试件的磨耗试验，进行第二组磨耗试验时，必须更换一组新的花轮刀片。

13.1.5试验结果计算及确定应按下列方法进行：

1按下式计算每一试件的磨耗量，以单位面积的磨耗量来表示。

Gc=m1−m2A                     13.0.5

式中：Gc单位面积的磨耗量（kg/m2）；

m1试件的初始质量（kg）；

m2试件磨耗后的质量（kg）；

A试件磨耗面积（m2）；

结果计算应精确至0.001kg/m2。

2以三块试件磨耗量的算术平均值作为试验结果，当其中一块磨耗量超过平均值15%时，应予以剔除，取余下两块试件的平均值作为试验结果，如果两块磨耗量超过平均值15%时，应重新试验。

13.1.5采用磨耗量法的混凝土耐磨试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的混凝土单位面积的磨耗量值。

13.2  磨坑长度法

13.2.1 本方法适用于测定混凝土的耐磨性，通过摩擦钢轮在规定条件和磨料作用下，在试件使用表面产生磨坑，测量试件表面磨坑的长度值，用其表示混凝土的耐磨性能。

13.2.2混凝土磨坑长度法试验应采用100mm×100mm×100mm立方体试件，每组5个试件。试件的成型和养护应按本标准第4章进行，试件应符合本标准第3章中的有关规定。

13.2.3试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1钢轮式耐磨试验机

钢轮式耐磨试验机构造是由摩擦钢轮、磨料料斗、导流料斗、夹紧滑车和配重等组成，见图13.2.3-1。

图13.2.3-1  钢轮式耐磨试验机示意

1）摩擦钢轮：摩擦钢轮的材质为45号钢，调质处理，硬度为HB203～HB245。磨擦钢轮直径为Ф200.0mm±0.2mm、厚度为70.0mm±0.1mm。摩擦钢轮的转速为75r/（60±3）s。当摩擦钢轮直径磨损至Φ199.0m时，应进行更换。

2）夹紧滑车：夹紧滑车安装在耐磨试验机轨道上，设有紧固试件的装置，通过14.00kg±0.01kg配重使试件与摩擦钢轮接触，以控制试件与摩擦钢轮之间的压紧力。

3）磨料料斗：磨料料斗容积大于5L，并带有控制磨料料斗开启和停止输出的调节阀；导流料斗容积应大于1L，其中磨料高度应始终不小于25mm，导流料斗带有用于调节磨料流速的调节阀，使得磨料以恒定的流速通过导流料斗长方形下料口流到磨擦钢轮上，其流速可调、不小于1L/min。磨料料斗的调节阀用于控制磨料的流动开启和停止。

4）导流料斗：导流料斗的长方形下料口的内口长应为71.0mm±0.5mm，下料口到摩擦钢轮中心线的距离为75mm，磨料流与摩擦钢轮边缘距离，应控制在5mm，见图13.2.2-2。导流料斗调节阀用于调节、保证磨料流速恒定。

13.2.3-2下料口相对于摩擦钢轮的位置

2游标卡尺：量程为0～125mm、分度值为0.02mm的游标卡尺。

3试验筛：筛孔尺寸0.300mm的方孔筛。

4磨料：采用符合现行国家标准《普通磨料棕刚玉》GB/T 2478规定的粒度为36#的磨料，其最大含水率应不大于1.0%。磨料可重复使用5次，每次使用之前必须用试验筛筛分，除去粒径小于0.3mm的部分。

13.2.4试验步骤应按下列方法进行：

1试件应在105℃~110℃烘至恒重；试验前用硬毛刷清理试件表面。为了利于测量磨坑尺寸，可在试件测试表面涂上水彩涂料。

2将试验用磨料装入磨料料斗中，再使其流入导流料斗，并符合本标准料斗的有关规定。

3将试件固定在夹紧滑车上，使试件表面平行于摩擦钢轮的轴线，且垂直于托架底座。并使摩擦钢轮侧面距离试样边缘的距离至少15mm。

4检验摩擦钢轮转速是否复核摩擦钢轮的规定，调节阀门使磨料应以1L/min 的流速从导流料斗长方形下料口均匀落在摩擦钢轮上。在配重作用下，使试件表面与磨擦钢轮接触。启动电动机，打开料斗调节阀，并开始计时。

5当摩擦钢轮转动2min后，关闭电动机、调节阀门，移开夹紧滑车，取下试件。在试件表面上用6H的铅笔画出磨坑的轮廓线，再用游标卡尺测量试件表面磨坑两边缘及中间的长度，精确至0.1mm，取其平均值。

13.2.5试验结果应以5块试件平均磨坑长度值进行确定，磨坑长度精确到0.1mm。

13.2.6采用磨坑长度法的混凝土耐磨试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的混凝土的磨坑长度值。

14泊松比试验

14.0.1本方法适用于测定混凝土的泊松比。

14.0.2试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1压力试验机：应符合本标准5.1节压力试验机的规定。

2试模：规格为150mm300mm。

3应变量测装置，应符合本标准第9节“混凝土轴向抗拉强度和极限拉伸值试验”；采用千分表或位移传感器时应备有变形测量架，如图14.0.2-1所示。试件的变形通过测量架传递到千分表或位移传感器。测量架由上下两个卡箍组成，其中一个卡箍（图14.0.2-1中B）与试件固定，可采用三个紧固螺钉进行固定，另一个卡箍（图14.0.2-1中C）由在直径方向相对应的上下两点与试件接触以便上下自由转动。在旋转卡箍C的两个支撑点中间采用一个枢轴杆（图14.0.2-1中A）将用于测量横向变形的中间卡箍与上下两个卡箍之间保持固定的距离。在中间卡箍枢轴杆相反点安装应变量测装置，中间卡箍位移变化等于试件膨胀变形和枢轴杆带动卡箍旋转而产生的位移变化量，位移变化如图14.0.2-2所示。如果枢轴杆和应变量测装置到中间卡箍支撑点的垂直距离相等，试件的横向变形等于测得变形量的一半。如果两者之间的距离不相等则应按公式14.0.2-1计算试件的横向变形。

14.0.2-1变形测量架示意图

d=er/（er+eg）                         （14.0.2-1）

式中：d试件横向变形（10-6）；

G由于试件产生的变形（10-6）；

er从枢轴杆到中间卡箍两个支撑点垂直面的距离（mm）；

eg从计量器到旋转卡箍两个支撑点平面的垂直距离（mm）。

4应变片（长度一般应不小于骨料最大粒径的三倍）及502胶水等。

图14.0.2-2位移示意图

图中：d由于试件产生的变形；

r由于枢轴杆带动卡箍旋转而产生的变形；

a测量位置；

b中间旋转卡箍的支撑点；

c枢轴杆的位置；

g应变量测装置读数。

14.0.3 混凝土泊松比试验步骤应按下列方法进行：

1按本标准4.1的有关规定制作试件。以四个试件为一组。其中一个测定轴心抗压强度，三个测定泊松比。

2到达试验龄期时，将试件从养护室取出，擦净表面，量测断面尺寸，用湿布覆盖，以保持潮湿状态，并尽快试验。

3将试件安放在试验机的下压板上，试件的中心应与试验机下压板中心对准。开动试验机，当上压板与试件快接触时，调整球座，使接触均衡。

4将千分表或位移传感器固定在变形测量架上，标准试件的测量标距纵向采用150mm，由标距定位杆定位，横向标距由试件中部紧固螺钉固定，变形装置由然后将变形测量架通过紧固螺钉固定在试件中部。当采用电阻应变仪测量变形时，试件从养护室取出后，应尽快在试件两侧中间部位贴电阻片，横向和纵向相互垂直。从试件取出至试验完毕，不宜超过4h，并注意试件保湿。应提前作好变形测量的准备工作。

5开动压力机，缓慢施加压力，进行预压，加荷速度为0.2MPa/s～0.3MPa/s，最大预压应力为试件破坏强度的40%（0.4fcc），反复预压三次，在预压过程中，观察试验机及仪表运转是否正常，如有必要应予调整。

6试件经预压后，进行正式试验，加荷速度与预压相同，记下各荷载下的变形值，记录的变形值不应低于6个。加荷应力达到极限破坏强度（fcc）的50%时，卸下量表，以相同的速度压至试件破坏。

14.0.4混凝土泊松比试验结果计算及确定应按下列方法进行：

泊松比应按下式计算（准确至0.01）：

（14.0.4-1）

式中：泊松比；

t240%的极限破坏荷载时的横向变形（10-6）；

t1受荷变形50个微应变时应力下的横向变形（10-6）；

240%的极限破坏荷载时的纵向变形（10-6）；

计算结果精确至0.01。

泊松比以三个试件测值的平均值作为试验结果。单个测值与平均值允许差值为±15%，超过时应将该测值剔除，取余下二个试件测值的平均值作为试验结果，如一组中可用的测值少于二个时，该组试验应重做。

14.0.5混凝土泊松比报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的混凝土泊松比值。

15导温系数试验

15.0.1本标准适用于测定混凝土导温系数。

15.0.2 试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1导温仪：主要部件示意图见图15.0.2。

1）加热桶：系用两层铁皮制成的圆桶，外径500mm，内径400mm，两层铁皮的间距约50mm，内填隔热材料。桶底装有总功率为3000W~4000W并有分档的加热器，加热器与装在桶外的温控装置相连。桶附有盖，盖上有三个孔，分别用于量测试件中心温度、桶内水温及安装搅拌器。

2）冷却桶：系用一层铁皮制成的圆桶，直径500mm~600mm，高约800mm，附有冷却水管及喷嘴。冷却水可用自来水。

2试模：圆柱形铁模，直径 200mm，高 400mm。试模附有一支架，以便在试件中心固定直径为10mm的插入试模内深度为200mm的铁杆，作为量测试件中心温度的预留孔。

3测温计：量程0℃～100℃，精度0.1℃。如用水银温度计，水银球到刻度起点的距离须大于 250mm；时钟、石棉线、胶布、变压器油等。

图15.0.2  混凝土导温仪示意图

15.0.3试验步骤应按下列方法进行：

1按混凝土拌和物室内拌和方法制备混凝土拌和物。混凝土中骨料最大粒径不应超过37.5mm。

2将拌好的混凝土分三层装入试模内，可采用振动台振实或采用捣棒捣实，当采用捣棒插捣时，每层用捣棒插捣40次。第一层混凝土装入后，安上支架，将铁杆插入试模中，并固定在中心部位，再浇捣第二层和第三层。试验以两个试件为一组。

3成型后1h～2h抹面，约4h后将埋入的铁杆轻轻转动，但不得上下移动，以免与混凝土粘结。1d～2d后拨出铁杆拆模，编号，将试件放到标准养护室至少养护7d，即可用于试验。

4试验前一天，取出试件，在顶面靠近中心孔周围凿毛，用湿布抹净，向孔内注放变压器油，放入测温元件，使测头浸没在油中，用石棉线将孔口塞紧，用胶布固定好，并用水泥净浆严密封口。

5试验时，将试件安放在试架上，连架一起放入加热桶中，加水没过试件顶面5mm以上，盖上桶盖，启动加热器和搅拌器，将桶中的水加热至60℃～70℃，待试件中心温度与水温完全相等时停止加热和搅拌。如要测得不同温度的导温系数，可分别加热至所需的温度。

6在冷却水桶内注满水，并使其不断流动，以达水温均匀一致。

7将经加热并温度均匀一致的试件，迅速连同试件架一起放入冷却水桶内，桶内水面应高出试件顶面5c0mm以上，立即迅速、准确地测读试件中心温度和冷却水温，并开始记时，以后每隔5min测读一次，直到试件中心温度与冷却水水温相差 3℃～6℃为止，时间约需1h左右。

15.0.4试验结果计算及确定应按下列方法进行：

1根据记录计算试件中心温度与冷却水温度的初始温差θ0及两者在任意时刻的温差θ。

2计算相应时间的θ/θ0的比值，计算结果精确至小数后第五位。

3根据各个时间的θ/θ0的比值，查表15.0.4 得相应at/D2的值，其中t为冷却时间，以h计；D为试件的直径，以m计。由此值即可算出相应时刻的导温系数a。

4取试件开始冷却后30min至1h内各测值的平均值作为该试件的导温系数。

5取两个试件测值的平均值作为导温系数的试验结果。

6导温系数也可根据记录计算的初始温差θ0及任意时刻的温差θ按下述步骤计算而得。

1）以冷却时间t为横坐标，lnθ为纵坐标，在半对数纸上绘出lnθ＝f（t）的曲线。

2）在lnθ＝f（t）曲线的直线部分，选择两个点，设温度为θa、θb，相应的时间为ta、tb，应按下式计算冷却率m（℃/h）：

（15.0.4-1）

3）应按下式计算试件形状系数K（m2）：

（15.0.4-2）

式中：R试件的半径（m）；

L试件的高度（m）。

4）应按下式计算导温系数a（m2/h）：
aKm（15.0.4-3）

取两个试件测值的平均值作为试验结果。

15.0.5混凝土导温系数报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的混凝土导温系数值。

表15.0.4 θ/θ0值和at/D2值的关系表

| at/D2 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.010 | 0.99628 | 0.99603 | 0.99578 | 0.99553 | 0.99529 | 0.99504 | 0.99479 | 0.99455 | 0.99430 | 0.99405 |
| 0.011 | 0.99381 | 0.99342 | 0.99303 | 0.99264 | 0.99225 | 0.99186 | 0.99147 | 0.99108 | 0.99069 | 0.99030 |
| 0.012 | 0.98991 | 0.98939 | 0.98887 | 0.98834 | 0.98782 | 0.98730 | 0.98677 | 0.98625 | 0.98573 | 0.98520 |
| 0.013 | 0.98468 | 0.98403 | 0.98338 | 0.98273 | 0.98209 | 0.98144 | 0.98079 | 0.98014 | 0.97949 | 0.97884 |
| 0.014 | 0.97819 | 0.97743 | 0.97666 | 0.97590 | 0.97513 | 0.97437 | 0.97360 | 0.97284 | 0.97207 | 0.97131 |
| 0.015 | 0.97054 | 0.96968 | 0.96882 | 0.96796 | 0.96710 | 0.96624 | 0.96538 | 0.96451 | 0.96365 | 0.96279 |
| 0.016 | 0.96193 | 0.96096 | 0.95999 | 0.95902 | 0.95805 | 0.95708 | 0.95611 | 0.95514 | 0.95417 | 0.95320 |
| 0.017 | 0.95223 | 0.95116 | 0.95009 | 0.94902 | 0.94796 | 0.94689 | 0.94582 | 0.94475 | 0.94368 | 0.94262 |
| 0.018 | 0.94155 | 0.94039 | 0.93924 | 0.93809 | 0.93693 | 0.93578 | 0.93462 | 0.93347 | 0.93231 | 0.93116 |
| 0.019 | 0.93001 | 0.92878 | 0.92755 | 0.92632 | 0.92509 | 0.92386 | 0.92263 | 0.92140 | 0.92017 | 0.91894 |
| 0.020 | 0.91771 | 0.91642 | 0.91512 | 0.91382 | 0.91253 | 0.91123 | 0.90993 | 0.90864 | 0.90734 | 0.90604 |
| 0.021 | 0.90475 | 0.90350 | 0.90225 | 0.90100 | 0.89975 | 0.89850 | 0.89724 | 0.89599 | 0.89474 | 0.89349 |
| 0.022 | 0.89124 | 0.88985 | 0.88845 | 0.88706 | 0.88566 | 0.88427 | 0.88287 | 0.88148 | 0.88008 | 0.87869 |
| 0.023 | 0.87729 | 0.87586 | 0.87443 | 0.87300 | 0.87156 | 0.87013 | 0.86870 | 0.86727 | 0.86583 | 0.86440 |
| 0.024 | 0.86297 | 0.86151 | 0.86004 | 0.85858 | 0.85712 | 0.85566 | 0.85419 | 0.85273 | 0.85127 | 0.84981 |
| 0.025 | 0.84834 | 0.84685 | 0.84536 | 0.84387 | 0.84238 | 0.84089 | 0.83940 | 0.83791 | 0.83642 | 0.83493 |
| 0.026 | 0.83344 | 0.83194 | 0.83043 | 0.82893 | 0.82742 | 0.82592 | 0.82442 | 0.82291 | 0.82141 | 0.81990 |
| 0.027 | 0.81840 | 0.81689 | 0.81537 | 0.81386 | 0.81234 | 0.81083 | 0.80932 | 0.80780 | 0.80630 | 0.80478 |
| 0.028 | 0.80326 | 0.80174 | 0.80022 | 0.79870 | 0.79718 | 0.79567 | 0.79415 | 0.79263 | 0.79111 | 0.78959 |
| 0.029 | 0.78807 | 0.78655 | 0.78503 | 0.78351 | 0.78199 | 0.78047 | 0.77895 | 0.77742 | 0.77590 | 0.77438 |
| 0.030 | 0.77286 | 0.77134 | 0.76982 | 0.76830 | 0.76678 | 0.76526 | 0.76373 | 0.76221 | 0.76069 | 0.75917 |
| 0.031 | 0.75765 | 0.75631 | 0.75462 | 0.75311 | 0.75159 | 0.75008 | 0.74857 | 0.74705 | 0.74554 | 0.74402 |
| 0.032 | 0.74251 | 0.74101 | 0.73950 | 0.73800 | 0.73649 | 0.73499 | 0.73349 | 0.73198 | 0.73048 | 0.72897 |
| 0.033 | 0.72747 | 0.72598 | 0.72448 | 0.72299 | 0.72150 | 0.72001 | 0.71852 | 0.71702 | 0.71553 | 0.71404 |
| 0.034 | 0.71255 | 0.71107 | 0.70959 | 0.70811 | 0.70663 | 0.70515 | 0.70367 | 0.70220 | 0.70072 | 0.69924 |
| 0.035 | 0.69776 | 0.69630 | 0.69483 | 0.69337 | 0.69190 | 0.69044 | 0.68897 | 0.68751 | 0.68604 | 0.68458 |
| 0.036 | 0.68311 | 0.68166 | 0.68022 | 0.67877 | 0.67732 | 0.67588 | 0.67443 | 0.67298 | 0.67154 | 0.67009 |
| 0.037 | 0.66864 | 0.66721 | 0.66579 | 0.66436 | 0.66293 | 0.66150 | 0.66008 | 0.65865 | 0.65722 | 0.65579 |
| 0.038 | 0.65436 | 0.65296 | 0.65155 | 0.65014 | 0.64873 | 0.64732 | 0.64591 | 0.64451 | 0.64310 | 0.64169 |
| 0.039 | 0.64028 | 0.63889 | 0.63751 | 0.63612 | 0.63473 | 0.63334 | 0.63196 | 0.63057 | 0.62918 | 0.62779 |
| 0.040 | 0.62641 | 0.62504 | 0.62366 | 0.62229 | 0.62091 | 0.61954 | 0.61818 | 0.61682 | 0.61546 | 0.61409 |
| 0.041 | 0.61273 | 0.61138 | 0.61003 | 0.60868 | 0.60733 | 0.60598 | 0.60464 | 0.60330 | 0.60196 | 0.60062 |
| 0.042 | 0.59928 | 0.59795 | 0.59663 | 0.59530 | 0.59397 | 0.59264 | 0.59133 | 0.59007 | 0.58869 | 0.58738 |
| 0.043 | 0.58606 | 0.58475 | 0.58345 | 0.58214 | 0.58084 | 0.57953 | 0.57824 | 0.57694 | 0.57565 | 0.57436 |
| 0.044 | 0.57306 | 0.57178 | 0.57050 | 0.56922 | 0.56793 | 0.56665 | 0.56538 | 0.56411 | 0.56284 | 0.56157 |
| 0.045 | 0.56029 | 0.55903 | 0.55777 | 0.55651 | 0.55525 | 0.55399 | 0.55275 | 0.55150 | 0.55025 | 0.54900 |
| 0.046 | 0.54775 | 0.54652 | 0.54528 | 0.54404 | 0.54281 | 0.54157 | 0.54035 | 0.53912 | 0.53790 | 0.53667 |
| 0.047 | 0.53545 | 0.53423 | 0.53302 | 0.53181 | 0.53059 | 0.52938 | 0.52818 | 0.52698 | 0.52577 | 0.52457 |
| 0.048 | 0.52337 | 0.52218 | 0.52099 | 0.51980 | 0.51861 | 0.51742 | 0.51624 | 0.51507 | 0.51389 | 0.51271 |
| 0.049 | 0.51153 | 0.51036 | 0.50920 | 0.50803 | 0.50696 | 0.50569 | 0.50454 | 0.50338 | 0.50223 | 0.50107 |
| 0.050 | 0.49992 | 0.49877 | 0.49763 | 0.49649 | 0.49534 | 0.49420 | 0.49306 | 0.49193 | 0.49080 | 0.48966 |
| 0.051 | 0.48853 | 0.48741 | 0.48629 | 0.48517 | 0.48405 | 0.48292 | 0.48181 | 0.48070 | 0.47959 | 0.47848 |
| 0.052 | 0.47737 | 0.47628 | 0.47518 | 0.47408 | 0.47298 | 0.47188 | 0.47079 | 0.46970 | 0.46862 | 0.46753 |
| 0.053 | 0.46644 | 0.46537 | 0.46429 | 0.46321 | 0.46214 | 0.46106 | 0.46000 | 0.45893 | 0.45787 | 0.45680 |
| 0.054 | 0.45573 | 0.45468 | 0.45363 | 0.45257 | 0.45152 | 0.45046 | 0.44942 | 0.44838 | 0.44733 | 0.44629 |
| 0.055 | 0.44525 | 0.44421 | 0.44318 | 0.44215 | 0.44111 | 0.44008 | 0.43906 | 0.43804 | 0.43702 | 0.43600 |
| 0.056 | 0.43497 | 0.43396 | 0.43295 | 0.43194 | 0.43093 | 0.42992 | 0.42892 | 0.42792 | 0.42692 | 0.42592 |
| 0.057 | 0.42492 | 0.42393 | 0.42294 | 0.42195 | 0.42096 | 0.41997 | 0.41899 | 0.41801 | 0.41703 | 0.41605 |
| 0.058 | 0.41507 | 0.41411 | 0.41314 | 0.41217 | 0.41120 | 0.41023 | 0.40927 | 0.40831 | 0.40736 | 0.40640 |
| 0.059 | 0.40544 | 0.40449 | 0.40351 | 0.40259 | 0.40165 | 0.40070 | 0.39976 | 0.39882 | 0.39788 | 0.39695 |
| 0.060 | 0.39601 | 0.39508 | 0.39415 | 0.39322 | 0.39230 | 0.39137 | 0.39045 | 0.38953 | 0.38862 | 0.38770 |
| 0.061 | 0.38678 | 0.38587 | 0.38496 | 0.38406 | 0.38315 | 0.38224 | 0.38134 | 0.38045 | 0.37955 | 0.37865 |
| 0.062 | 0.37775 | 0.37686 | 0.37598 | 0.37509 | 0.37420 | 0.37331 | 0.37243 | 0.37155 | 0.37067 | 0.36976 |
| 0.063 | 0.36892 | 0.36805 | 0.36718 | 0.36631 | 0.36544 | 0.36457 | 0.36371 | 0.36285 | 0.36200 | 0.36114 |
| 0.064 | 0.36028 | 0.35943 | 0.35858 | 0.35773 | 0.35688 | 0.35603 | 0.35518 | 0.35434 | 0.35350 | 0.35266 |
| 0.065 | 0.35182 | 0.35099 | 0.35016 | 0.34933 | 0.34850 | 0.34767 | 0.34684 | 0.34602 | 0.34520 | 0.34438 |
| 0.066 | 0.34356 | 0.34274 | 0.34193 | 0.34112 | 0.34030 | 0.33949 | 0.33869 | 0.33788 | 0.33708 | 0.33627 |
| 0.067 | 0.33547 | 0.33468 | 0.33388 | 0.33308 | 0.33229 | 0.33150 | 0.33071 | 0.32992 | 0.32914 | 0.32835 |
| 0.068 | 0.32756 | 0.32679 | 0.32601 | 0.32523 | 0.32445 | 0.32368 | 0.32291 | 0.32214 | 0.32137 | 0.32060 |
| 0.069 | 0.31983 | 0.31907 | 0.31831 | 0.31755 | 0.31679 | 0.31603 | 0.31528 | 0.31453 | 0.31377 | 0.31302 |
| 0.070 | 0.31227 | 0.31153 | 0.31079 | 0.31004 | 0.30930 | 0.30856 | 0.30782 | 0.30709 | 0.30635 | 0.30561 |
| 0.071 | 0.30488 | 0.30415 | 0.30343 | 0.30270 | 0.30197 | 0.30125 | 0.30053 | 0.29981 | 0.29909 | 0.29837 |
| 0.072 | 0.29766 | 0.29695 | 0.29624 | 0.29553 | 0.29482 | 0.29410 | 0.29340 | 0.29270 | 0.29200 | 0.29130 |
| 0.073 | 0.29059 | 0.28990 | 0.28920 | 0.28851 | 0.28782 | 0.28712 | 0.28643 | 0.28575 | 0.28506 | 0.28437 |
| 0.074 | 0.28369 | 0.28301 | 0.28233 | 0.28165 | 0.28097 | 0.28029 | 0.27962 | 0.27895 | 0.27828 | 0.27761 |
| 0.075 | 0.27694 | 0.27627 | 0.27561 | 0.27495 | 0.27429 | 0.27362 | 0.27292 | 0.27231 | 0.27165 | 0.27100 |
| 0.076 | 0.27034 | 0.26969 | 0.26905 | 0.26840 | 0.26775 | 0.26710 | 0.26646 | 0.26582 | 0.26518 | 0.26454 |
| 0.077 | 0.26390 | 0.26326 | 0.26263 | 0.26199 | 0.26136 | 0.26073 | 0.26010 | 0.25948 | 0.25885 | 0.25822 |
| 0.078 | 0.25759 | 0.25698 | 0.25636 | 0.25574 | 0.25512 | 0.25450 | 0.25000 | 0.25328 | 0.25266 | 0.25205 |
| 0.079 | 0.25144 | 0.25083 | 0.25023 | 0.24962 | 0.24902 | 0.24841 | 0.24781 | 0.24722 | 0.24662 | 0.24602 |
| 0.080 | 0.24542 | 0.24483 | 0.24424 | 0.24365 | 0.24306 | 0.24247 | 0.24188 | 0.24130 | 0.24071 | 0.24013 |
| 0.081 | 0.23954 | 0.23897 | 0.23839 | 0.23781 | 0.23723 | 0.23665 | 0.23668 | 0.23551 | 0.23494 | 0.23437 |
| 0.082 | 0.23380 | 0.23324 | 0.23267 | 0.23211 | 0.23154 | 0.23098 | 0.23042 | 0.22986 | 0.22930 | 0.22875 |
| 0.083 | 0.22819 | 0.22764 | 0.22708 | 0.22653 | 0.22598 | 0.22543 | 0.22488 | 0.22434 | 0.22379 | 0.22325 |
| 0.084 | 0.22270 | 0.22217 | 0.22163 | 0.22109 | 0.22005 | 0.22001 | 0.21948 | 0.21895 | 0.21841 | 0.21788 |
| 0.085 | 0.21735 | 0.21682 | 0.21630 | 0.21577 | 0.21524 | 0.21472 | 0.21420 | 0.21368 | 0.21316 | 0.21264 |
| 0.086 | 0.21211 | 0.21160 | 0.21109 | 0.21057 | 0.21006 | 0.20954 | 0.20904 | 0.20853 | 0.20802 | 0.20751 |
| 0.087 | 0.20700 | 0.20650 | 0.20600 | 0.20550 | 0.20500 | 0.20449 | 0.20400 | 0.20350 | 0.20300 | 0.20251 |
| 0.088 | 0.20201 | 0.20152 | 0.20103 | 0.20054 | 0.20005 | 0.19956 | 0.19907 | 0.19859 | 0.19810 | 0.19762 |
| 0.089 | 0.19713 | 0.19665 | 0.19618 | 0.19570 | 0.19522 | 0.19474 | 0.19426 | 0.19379 | 0.19331 | 0.19284 |
| 0.090 | 0.19237 | 0.19190 | 0.19143 | 0.19096 | 0.19050 | 0.19003 | 0.18957 | 0.18910 | 0.18864 | 0.18818 |
| 0.091 | 0.18771 | 0.18726 | 0.18690 | 0.18635 | 0.18589 | 0.18543 | 0.18498 | 0.18453 | 0.18408 | 0.18362 |
| 0.092 | 0.18317 | 0.18273 | 0.18228 | 0.18183 | 0.18139 | 0.18094 | 0.18050 | 0.18006 | 0.17962 | 0.17918 |
| 0.093 | 0.17873 | 0.17830 | 0.17786 | 0.17743 | 0.17699 | 0.17655 | 0.17612 | 0.17569 | 0.17526 | 0.17483 |
| 0.094 | 0.17440 | 0.17397 | 0.17355 | 0.17312 | 0.17270 | 0.17227 | 0.17185 | 0.17143 | 0.17101 | 0.17059 |
| 0.095 | 0.17017 | 0.16975 | 0.16934 | 0.16892 | 0.16850 | 0.16809 | 0.16768 | 0.16727 | 0.16686 | 0.16645 |
| 0.096 | 0.16604 | 0.16563 | 0.16522 | 0.16482 | 0.16441 | 0.16401 | 0.16361 | 0.16320 | 0.16280 | 0.16240 |
| 0.097 | 0.16200 | 0.16160 | 0.16121 | 0.16081 | 0.16042 | 0.16002 | 0.15963 | 0.15923 | 0.15884 | 0.15845 |
| 0.098 | 0.15806 | 0.15767 | 0.15729 | 0.15690 | 0.15651 | 0.15612 | 0.15574 | 0.15536 | 0.15498 | 0.15459 |
| 0.099 | 0.15421 | 0.15383 | 0.15346 | 0.15308 | 0.15270 | 0.15232 | 0.15195 | 0.15158 | 0.15120 | 0.15083 |
| 0.100 | 0.15045 | 0.15009 | 0.14972 | 0.14935 | 0.14898 | 0.14861 | 0.14825 | 0.14788 | 0.14752 | 0.14715 |
| 0.101 | 0.14679 | 0.14643 | 0.14607 | 0.14571 | 0.14535 | 0.14499 | 0.14463 | 0.14428 | 0.14392 | 0.14356 |
| 0.102 | 0.14321 | 0.14286 | 0.14250 | 0.14215 | 0.14180 | 0.14145 | 0.14110 | 0.14075 | 0.14041 | 0.14006 |
| 0.103 | 0.13971 | 0.13937 | 0.13903 | 0.13868 | 0.13834 | 0.13799 | 0.13766 | 0.13732 | 0.13698 | 0.13664 |
| 0.104 | 0.13630 | 0.13596 | 0.13563 | 0.13529 | 0.13496 | 0.13462 | 0.13429 | 0.13396 | 0.13363 | 0.13330 |
| 0.105 | 0.13296 | 0.13264 | 0.13231 | 0.13198 | 0.13166 | 0.13133 | 0.13101 | 0.13068 | 0.13036 | 0.13004 |
| 0.106 | 0.12971 | 0.12939 | 0.12907 | 0.12876 | 0.12844 | 0.12811 | 0.12780 | 0.12748 | 0.12717 | 0.12685 |
| 0.107 | 0.12654 | 0.12623 | 0.12591 | 0.12560 | 0.12529 | 0.12498 | 0.12467 | 0.12436 | 0.12405 | 0.12375 |
| 0.108 | 0.12344 | 0.12313 | 0.12283 | 0.12253 | 0.12222 | 0.12192 | 0.12161 | 0.12131 | 0.12101 | 0.12071 |
| 0.109 | 0.12041 | 0.12612 | 0.11982 | 0.11952 | 0.11922 | 0.11393 | 0.11863 | 0.11834 | 0.11804 | 0.11775 |
| 0.110 | 0.11746 | 0.11717 | 0.11688 | 0.11659 | 0.11630 | 0.11601 | 0.11572 | 0.11544 | 0.11515 | 0.11487 |
| 0.111 | 0.11458 | 0.11430 | 0.11401 | 0.11373 | 0.11345 | 0.11316 | 0.11288 | 0.11261 | 0.11233 | 0.11205 |
| 0.112 | 0.11177 | 0.11149 | 0.11121 | 0.11094 | 0.11066 | 0.11038 | 0.11011 | 0.10984 | 0.10957 | 0.10929 |
| 0.113 | 0.10902 | 0.10875 | 0.10848 | 0.10821 | 0.10794 | 0.10767 | 0.10741 | 0.10714 | 0.10687 | 0.10661 |
| 0.114 | 0.10634 | 0.10608 | 0.10581 | 0.10555 | 0.10529 | 0.10502 | 0.10476 | 0.10450 | 0.10424 | 0.10398 |
| 0.115 | 0.10372 | 0.10347 | 0.10321 | 0.10295 | 0.10270 | 0.10244 | 0.10219 | 0.10193 | 0.10168 | 0.10143 |
| 0.116 | 0.10117 | 0.10092 | 0.10067 | 0.10042 | 0.10017 | 0.09992 | 0.09967 | 0.09942 | 0.09918 | 0.09893 |
| 0.117 | 0.09868 | 0.09844 | 0.09819 | 0.09795 | 0.09771 | 0.09746 | 0.09772 | 0.09698 | 0.09673 | 0.09649 |
| 0.118 | 0.09625 | 0.09601 | 0.09577 | 0.09553 | 0.09529 | 0.09505 | 0.09482 | 0.09458 | 0.09435 | 0.09411 |
| 0.119 | 0.09388 | 0.09364 | 0.09341 | 0.09318 | 0.09295 | 0.09271 | 0.09248 | 0.09225 | 0.09202 | 0.09179 |
| 0.120 | 0.09156 | 0.09133 | 0.09111 | 0.09088 | 0.09066 | 0.09043 | 0.09021 | 0.08998 | 0.08975 | 0.08953 |
| 0.121 | 0.08930 | 0.08908 | 0.08886 | 0.08864 | 0.08842 | 0.08820 | 0.08798 | 0.08776 | 0.08754 | 0.08732 |
| 0.122 | 0.08710 | 0.08688 | 0.08667 | 0.08645 | 0.08624 | 0.08602 | 0.08581 | 0.08559 | 0.08538 | 0.08516 |
| 0.123 | 0.08495 | 0.08474 | 0.08453 | 0.08432 | 0.08411 | 0.08390 | 0.08369 | 0.08348 | 0.08327 | 0.08306 |
| 0.124 | 0.08285 | 0.08264 | 0.08244 | 0.08223 | 0.08203 | 0.08183 | 0.08162 | 0.08142 | 0.08121 | 0.08101 |
| 0.125 | 0.08080 | 0.08060 | 0.08040 | 0.08020 | 0.08000 | 0.07980 | 0.07960 | 0.07940 | 0.07920 | 0.07900 |
| 0.126 | 0.07880 | 0.07861 | 0.07841 | 0.07822 | 0.07802 | 0.07783 | 0.07760 | 0.07744 | 0.07724 | 0.07705 |
| 0.127 | 0.07685 | 0.07666 | 0.07647 | 0.07628 | 0.07609 | 0.07590 | 0.07571 | 0.07552 | 0.07533 | 0.07514 |
| 0.128 | 0.07495 | 0.07476 | 0.07458 | 0.07439 | 0.07421 | 0.07402 | 0.07384 | 0.07365 | 0.07347 | 0.07328 |
| 0.129 | 0.07309 | 0.07291 | 0.07273 | 0.07255 | 0.07237 | 0.07219 | 0.07201 | 0.07183 | 0.07165 | 0.07146 |
| 0.130 | 0.07128 | 0.07111 | 0.07093 | 0.07075 | 0.07058 | 0.07040 | 0.07022 | 0.07005 | 0.06987 | 0.06970 |
| 0.131 | 0.06952 | 0.06935 | 0.06917 | 0.06900 | 0.06883 | 0.06866 | 0.06848 | 0.06831 | 0.06814 | 0.06797 |
| 0.132 | 0.06780 | 0.06763 | 0.06746 | 0.06729 | 0.06712 | 0.06696 | 0.06679 | 0.06662 | 0.06645 | 0.06628 |
| 0.133 | 0.06611 | 0.06595 | 0.06579 | 0.06562 | 0.06546 | 0.06529 | 0.06513 | 0.06497 | 0.06480 | 0.06464 |
| 0.134 | 0.06447 | 0.06431 | 0.06415 | 0.06399 | 0.06383 | 0.06367 | 0.06351 | 0.06335 | 0.06319 | 0.06303 |
| 0.135 | 0.06287 | 0.06272 | 0.06256 | 0.06241 | 0.06225 | 0.06209 | 0.06194 | 0.06178 | 0.06162 | 0.06147 |
| 0.136 | 0.06131 | 0.06116 | 0.06101 | 0.06086 | 0.06070 | 0.06055 | 0.06040 | 0.06025 | 0.06009 | 0.05994 |
| 0.137 | 0.05979 | 0.05964 | 0.05949 | 0.05934 | 0.05920 | 0.05905 | 0.05890 | 0.05875 | 0.05860 | 0.05845 |
| 0.138 | 0.05830 | 0.05816 | 0.05801 | 0.05787 | 0.05772 | 0.05758 | 0.05743 | 0.05720 | 0.05714 | 0.05700 |
| 0.139 | 0.05685 | 0.05671 | 0.05657 | 0.05643 | 0.05629 | 0.05615 | 0.05601 | 0.05586 | 0.05572 | 0.05558 |
| 0.140 | 0.05544 | 0.05530 | 0.05516 | 0.05503 | 0.05489 | 0.05475 | 0.05461 | 0.05448 | 0.05434 | 0.05420 |
| 0.141 | 0.05406 | 0.05393 | 0.05379 | 0.05366 | 0.05352 | 0.05339 | 0.05326 | 0.05312 | 0.05299 | 0.05285 |
| 0.142 | 0.05272 | 0.05259 | 0.05246 | 0.05232 | 0.05219 | 0.05206 | 0.05193 | 0.05180 | 0.05167 | 0.05154 |
| 0.143 | 0.05141 | 0.05128 | 0.05115 | 0.05102 | 0.05089 | 0.05077 | 0.05064 | 0.05051 | 0.05038 | 0.05025 |
| 0.144 | 0.05013 | 0.05000 | 0.04988 | 0.04975 | 0.04963 | 0.04950 | 0.04938 | 0.04925 | 0.04913 | 0.04900 |
| 0.145 | 0.04888 | 0.04876 | 0.04863 | 0.04851 | 0.04839 | 0.04827 | 0.04815 | 0.04802 | 0.04790 | 0.04778 |
| 0.146 | 0.04766 | 0.04754 | 0.04742 | 0.04730 | 0.04718 | 0.04707 | 0.04695 | 0.04683 | 0.04671 | 0.04659 |
| 0.147 | 0.04647 | 0.04636 | 0.04624 | 0.04612 | 0.04601 | 0.04589 | 0.04578 | 0.04566 | 0.04555 | 0.04543 |
| 0.148 | 0.04531 | 0.04520 | 0.04509 | 0.04497 | 0.04486 | 0.04475 | 0.04464 | 0.04452 | 0.04441 | 0.04430 |
| 0.149 | 0.04418 | 0.04407 | 0.04396 | 0.04385 | 0.04374 | 0.04363 | 0.04352 | 0.04341 | 0.04330 | 0.04319 |
| 0.150 | 0.04308 | 0.04298 | 0.04287 | 0.04277 | 0.04266 | 0.04256 | 0.04246 | 0.04235 | 0.04225 | 0.04214 |
| 0.151 | 0.04204 | 0.04193 | 0.04183 | 0.04172 | 0.04161 | 0.04150 | 0.04140 | 0.04129 | 0.04118 | 0.04108 |
| 0.152 | 0.04097 | 0.04087 | 0.04076 | 0.04066 | 0.04055 | 0.04045 | 0.04035 | 0.04024 | 0.04014 | 0.04003 |
| 0.153 | 0.03993 | 0.03983 | 0.03974 | 0.03964 | 0.03954 | 0.03944 | 0.03935 | 0.03925 | 0.03915 | 0.03906 |
| 0.154 | 0.03896 | 0.03886 | 0.03876 | 0.03866 | 0.03856 | 0.03846 | 0.03837 | 0.03827 | 0.03817 | 0.03807 |
| 0.155 | 0.03797 | 0.03787 | 0.03778 | 0.03768 | 0.03758 | 0.03748 | 0.03739 | 0.03729 | 0.03719 | 0.03710 |
| 0.156 | 0.03700 | 0.03691 | 0.03682 | 0.03673 | 0.03664 | 0.03656 | 0.03647 | 0.03638 | 0.03629 | 0.03620 |
| 0.157 | 0.03611 | 0.03602 | 0.03593 | 0.03583 | 0.03574 | 0.03565 | 0.03556 | 0.03547 | 0.03537 | 0.03528 |
| 0.158 | 0.03519 | 0.03510 | 0.03501 | 0.03493 | 0.03485 | 0.03476 | 0.03467 | 0.03459 | 0.03452 | 0.03442 |
| 0.159 | 0.03433 | 0.03424 | 0.03416 | 0.03407 | 0.03398 | 0.03389 | 0.03381 | 0.03372 | 0.03363 | 0.03355 |
| 0.160 | 0.03346 | 0.03337 | 0.03329 | 0.03320 | 0.03312 | 0.03303 | 0.03295 | 0.03286 | 0.03278 | 0.03269 |
| 0.161 | 0.03261 | 0.03253 | 0.03245 | 0.03237 | 0.03229 | 0.03221 | 0.03213 | 0.03205 | 0.03197 | 0.03189 |
| 0.162 | 0.03181 | 0.03173 | 0.03165 | 0.03157 | 0.03149 | 0.03140 | 0.03132 | 0.03124 | 0.03116 | 0.03108 |
| 0.163 | 0.03100 | 0.03092 | 0.03085 | 0.03077 | 0.03070 | 0.03062 | 0.03055 | 0.03047 | 0.03040 | 0.03032 |
| 0.164 | 0.03025 | 0.03017 | 0.03010 | 0.03002 | 0.02994 | 0.02986 | 0.02979 | 0.02971 | 0.02963 | 0.02956 |
| 0.165 | 0.02948 | 0.02940 | 0.02933 | 0.02925 | 0.02918 | 0.02910 | 0.02902 | 0.02895 | 0.02887 | 0.02880 |
| 0.166 | 0.02872 | 0.02865 | 0.02858 | 0.02851 | 0.02844 | 0.02837 | 0.02831 | 0.02824 | 0.02817 | 0.02810 |
| 0.167 | 0.02803 | 0.02796 | 0.02789 | 0.02782 | 0.02775 | 0.02767 | 0.02760 | 0.02753 | 0.02746 | 0.02739 |
| 0.168 | 0.02732 | 0.02725 | 0.02719 | 0.02712 | 0.02705 | 0.02698 | 0.02692 | 0.02685 | 0.02678 | 0.02673 |
| 0.169 | 0.02665 | 0.02658 | 0.02651 | 0.02644 | 0.02637 | 0.02630 | 0.02624 | 0.02617 | 0.02610 | 0.02603 |
| 0.170 | 0.02596 | 0.02589 | 0.02583 | 0.02576 | 0.02570 | 0.02563 | 0.02557 | 0.02550 | 0.02544 | 0.02537 |
| 0.171 | 0.02531 | 0.02525 | 0.02519 | 0.02512 | 0.02506 | 0.02500 | 0.02494 | 0.02488 | 0.02481 | 0.02475 |
| 0.172 | 0.02469 | 0.02463 | 0.02456 | 0.02450 | 0.02444 | 0.02437 | 0.02431 | 0.02425 | 0.02419 | 0.02412 |
| 0.173 | 0.02406 | 0.02400 | 0.02394 | 0.02388 | 0.02382 | 0.02376 | 0.02371 | 0.02365 | 0.02359 | 0.02353 |
| 0.174 | 0.02347 | 0.02341 | 0.02335 | 0.02329 | 0.02323 | 0.02317 | 0.02312 | 0.02306 | 0.02300 | 0.02294 |
| 0.175 | 0.02288 | 0.02282 | 0.02276 | 0.02270 | 0.02264 | 0.02258 | 0.02253 | 0.02247 | 0.02241 | 0.02235 |
| 0.176 | 0.02229 | 0.02224 | 0.02218 | 0.02213 | 0.02207 | 0.02202 | 0.02197 | 0.02191 | 0.02186 | 0.02180 |
| 0.177 | 0.02175 | 0.02169 | 0.02163 | 0.02158 | 0.02152 | 0.02147 | 0.02141 | 0.02136 | 0.02130 | 0.02125 |
| 0.178 | 0.02119 | 0.02114 | 0.02109 | 0.02104 | 0.02099 | 0.02093 | 0.02088 | 0.02083 | 0.02078 | 0.02073 |
| 0.179 | 0.02068 | 0.02063 | 0.02057 | 0.02052 | 0.02047 | 0.02041 | 0.02036 | 0.02031 | 0.02026 | 0.02020 |
| 0.180 | 0.02015 | 0.02010 | 0.02005 | 0.01999 | 0.01994 | 0.01989 | 0.01984 | 0.01979 | 0.01973 | 0.01968 |
| 0.181 | 0.01963 | 0.01958 | 0.01953 | 0.01949 | 0.01944 | 0.01939 | 0.01934 | 0.01929 | 0.01925 | 0.01920 |
| 0.182 | 0.01915 | 0.01910 | 0.01905 | 0.01900 | 0.01895 | 0.01890 | 0.01886 | 0.01881 | 0.01876 | 0.01871 |
| 0.183 | 0.01866 | 0.01861 | 0.01857 | 0.01852 | 0.01848 | 0.01843 | 0.01839 | 0.01834 | 0.01836 | 0.01852 |
| 0.184 | 0.01821 | 0.01816 | 0.01812 | 0.01807 | 0.01802 | 0.01797 | 0.01793 | 0.01788 | 0.01783 | 0.01779 |
| 0.185 | 0.01774 | 0.01769 | 0.01765 | 0.01760 | 0.01756 | 0.01751 | 0.01747 | 0.01742 | 0.01738 | 0.01733 |
| 0.186 | 0.01729 | 0.01725 | 0.01721 | 0.01716 | 0.01712 | 0.01708 | 0.01704 | 0.01700 | 0.01695 | 0.01691 |
| 0.187 | 0.01687 | 0.01683 | 0.01678 | 0.01674 | 0.01669 | 0.01665 | 0.01661 | 0.01656 | 0.01652 | 0.01647 |
| 0.188 | 0.01643 | 0.01639 | 0.01635 | 0.01631 | 0.01627 | 0.01623 | 0.01619 | 0.01615 | 0.01611 | 0.01607 |
| 0.189 | 0.01603 | 0.01599 | 0.01595 | 0.01591 | 0.01587 | 0.01582 | 0.01578 | 0.01574 | 0.01570 | 0.01566 |
| 0.190 | 0.01562 | 0.01558 | 0.01554 | 0.01550 | 0.01546 | 0.01542 | 0.01538 | 0.01534 | 0.01530 | 0.01526 |
| 0.191 | 0.01522 | 0.01518 | 0.01515 | 0.01511 | 0.01507 | 0.01503 | 0.01500 | 0.01496 | 0.01492 | 0.01489 |
| 0.192 | 0.01485 | 0.01481 | 0.01477 | 0.01474 | 0.01470 | 0.01466 | 0.01462 | 0.01458 | 0.01455 | 0.01451 |
| 0.193 | 0.01447 | 0.01443 | 0.01440 | 0.01436 | 0.01433 | 0.01429 | 0.01426 | 0.01422 | 0.01419 | 0.01415 |
| 0.194 | 0.01412 | 0.01408 | 0.01405 | 0.01401 | 0.01397 | 0.01393 | 0.01390 | 0.01386 | 0.01382 | 0.01378 |
| 0.195 | 0.01375 | 0.01372 | 0.01368 | 0.01365 | 0.01361 | 0.01358 | 0.01355 | 0.01351 | 0.01348 | 0.01344 |
| 0.196 | 0.01341 | 0.01338 | 0.01334 | 0.01331 | 0.01327 | 0.01324 | 0.01321 | 0.01317 | 0.01314 | 0.01310 |
| 0.197 | 0.01307 | 0.01304 | 0.01300 | 0.01297 | 0.01294 | 0.01290 | 0.01287 | 0.01284 | 0.01281 | 0.01277 |
| 0.198 | 0.01274 | 0.01271 | 0.01268 | 0.01265 | 0.01262 | 0.01258 | 0.01255 | 0.01252 | 0.01249 | 0.01246 |
| 0.199 | 0.01243 | 0.01239 | 0.01234 | 0.01230 | 0.01225 | 0.01221 | 0.01217 | 0.01212 | 0.01208 | 0.01203 |
| 0.200 | 0.01199 | 0.01197 | 0.01195 | 0.01194 | 0.01192 | 0.01190 | 0.01188 | 0.01186 | 0.01185 | 0.01183 |

16导热系数试验

16.0.1本方法适用于测定混凝土的导热系数。

16.0.2试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1导热仪：示意图如图16.0.2-1、图16.0.2-2；主要由以下几部分组成：

1-温度计； 2-搅拌器轴； 3-搅拌器马达； 4-冷却桶； 5-试件架； 6-加热器；

7-搅拌叶片； 8-进水管； 9-橡皮垫板； 10-马达； 11-软木； 12-出水管

图16.0.2-1  导热仪示意图

1-加热器； 2-搅拌器叶片

图16.0.2-2导热仪示意图

1）冷却桶：直径600mm，高960mm的铁桶。内有搅拌冷却水用的大叶片8个，用马达驱动，循环冷却水可用自来水。

2）加热器：外径29mm，内径10mm，长370mm，用黄铜片制成，夹层中绕有电阻丝，功率260W。

3）搅拌器：搅拌试件内腔的水，使其温度均匀，以马达驱动。

4）电流计：5A，不低于0.5级。

5）电压表：0V～220V，不低于0.5级。

2测温计：0℃～100℃，精度0.1℃。如用玻璃水银温度计，水银球至读数起点的距离应大于 250mm；

3试模：圆柱形铁模，直径200mm，高400mm。试模附有支架，用以固定埋设贯穿整个试件中心的直径为40mm的铁杆。

16.0.3 试验步骤应按下列方法进行：

1试件的成型和养护应按本标准第15.0.3条进行，每组试件为2个。

2试验时按图16.0.2-1、图16.0.2-2将试件安放在试件架上，试件底部垫置软木时，软木应先用石蜡液浸渍。向试件内腔灌水，水面比试件顶面低1mm～2mm。

3接通冷却水源，向桶中放水，使水面与试件顶面齐平，然后开动大叶片搅拌器，此时，靠试件处水位降低，应继续放水，使中部水位与试件顶面齐平。调节控制好进出水量，使整个试验过程的水位不变。

4接通加热器开关，开动试件内腔小搅拌器使内腔温度均匀一致。控制加热器的电压和电流，一般电压在50V～100V左右，电流在1.5A～2.0A之间，并使其稳定下来。观测试件中心温度上升情况，以及仪器运转是否正常。

5接通加热器后1h左右，每隔10min测读一次冷却水温、混凝土中心温度以及电压、电流，直至电压、电流及混凝土中心温度稳定为止。一般需测读10次。

16.0.4试验结果计算及确定应按下列方法进行：

1导热系数应按下式进行计算：

（16.0.4）

式中：混凝土导热系数，kJ/（m·h·℃）；

Q试件由中心向四周单位时间内的传热量，为3.600W，kJ/h；

a试件外径，m；

b试件内孔径，m；

L试件高度，m；

θ1冷却水温，℃；

θ2试件中心水温，℃；

W电热功率，为电流与电压乘积。

由于开始一段时间读数规律性较差，宜选用自记录温度起30min以后的各次读数来计算。

2取各次导热系数测值的平均值为该试件的导热系数。以两个试件导热系数的平均值作为试验结果。

16.0.5 混凝土导热系数报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的混凝土导热系数值。

17比热试验

17.0.1本试验适用于测定混凝土的比热。

17.0.2试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1绝热量热器：示意图如图17.0.2所示。

2试模：圆柱形金属试模，直径200mm，高400mm，附有支架以固定试件中心埋杆，埋杆直径40mm，贯穿整个试件。

3时钟、磅秤，磅秤最大量程应为50kg，感量为50g。

1-保温桶； 2-隔热材料； 3-圆筒型空气挡板； 4-加热丝； 5-隔离桶； 6-软木垫块； 7-搅拌器马达； 8-搅拌器； 9-控制箱； 10-2.5mm 空气层； 11-试件桶； 12-加热器； 13-鼓风机及马达； 14-温度计

图17.0.2  绝热量热器示意图

17.0.3试验步骤应按下列方法进行：

1试件成型、养护与混凝土导温系数测定相同。试验以两个试件为一组。

2试验前，从养护室取出试件，擦干表面水分，称量。

3将试件及其它设备按图安装好，并往试件桶内装水，使水面高出试件顶面20mm～30mm，记录装入的水量，水量应精确到10g。

4约4h后，当试件桶内的温度与保温桶内温度稳定一致时，表示绝热量热器内试件温度、水温和气温已达平衡。此时测出的温度即为试件的初始温度（θ1），与此同时也测读电表的初始读数。

5接通加热器及搅拌器的电源并开始记时。同时接通鼓风马达及空气加热丝电源，使保温桶内空气与试件桶内的水温相等。待水温上升10℃～15℃时，关闭加热器，只让搅拌器运转，经1.5h～2.0h，使试件温度均匀，读取试件桶内温度计的读数（θ2），并记录时间及电表读数。至此，一次加热操作完毕。

6按上述加热操作步骤对试件再加热两次。

17.0.4比热（c）试验结果的计算及确定应按下列方法进行：

1加热器供热：每次加热所消耗的电量（W·h）乘以3.617[kJ/（W·h）]即为每次加热器的供热量q1（kJ）。

2搅拌器供热：搅拌器搅拌常数乘以搅拌时间（h），即为每次搅拌器供热量q2（kJ）。注：搅拌器常数与搅拌器形状尺寸及转速有关。按美国垦务局混凝土比热仪图纸制造的搅拌器常数为6.752kJ/h，自制的应另行测定。

3试件桶吸热：试件桶的吸热常数4.254kJ/℃，乘以每次加热的温升值（θ2-θ1）即为试件桶所吸收的热量q3（kJ）。

4水吸热：水的比热乘以用水量再乘以每次加热的温升值（θ2-θ1），即为水所吸收的热量q4（kJ）。

5试件吸热：令为Q（kJ），应按下式进行计算：

Q  q1 q2 q3 q4（17.0.4-1）

（17.0.4-2）

式中：M试件的质量， kg；

C0、 C1、 C2待求的系数；

θ1、 θ2每次加热的初温和终温，℃。

连续加热三次就可得到三个三元一次方程，联立求解即可求出C0、C1、C2之值。

6c =C0+C1θ+C2θ2，即得比热c随温度θ变化表达式。此式在试验温度范围内有效。

取两个试件测值的平均值作为试验结果。

17.0.5混凝土比热报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的混凝土比热值。

18  线膨胀系数试验

18.0.1 本方法适用于测定混凝土的线膨胀系数。

18.0.2 试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1带有搅拌器的自动控制恒温水箱，大小视一次试验试件的多少而定。要求箱内水面没过试件筒顶 50mm 左右，温度控制精度 0.5℃以内。

2量测仪器：差动式电阻式应变计，测距 250mm；水工比例电桥；长杆温度计，测温范围 0℃～100℃，精度 0.1℃；

3试模：直径200mm，高500mm 的带盖白铁皮筒；

42mm～3mm 厚的橡皮板或0.3mm~0.5mm沥青隔离层、胶布等。

18.0.3试验步骤应按下列方法进行：

1检查和率定应变计，合格后方能适用。

2密封试件桶在试验前应进行严格检查，要求密封桶不渗水不透气。在密封桶内壁衬一层厚约2mm~3mm橡皮板或涂抹一层厚约0.3mm~0.5mm沥青隔离层。

3将应变计垂直固定在试件桶中心，如图18.0.3所示，并注意在成型时不应使应变计损坏。

4成型试件前、后，量测应变计的电阻及电阻比，作好记录。

5将混凝土拌合物分三层装入密封桶内，人工振捣或振动台振捣密实，混凝土中骨料最大粒径不应超过37.5mm。每组试件2个。

6试件成型后，应尽快将密封桶的盖板紧贴试件端部盖好，周边及应变计电缆出口处应密封，以防止试件水分散失。

7将至少养护 7d 后的试件放入恒温水箱内，箱中水面应没过试件顶面50mm 以上。水的起始温度可在10℃～20℃之间。

8控制水温使其恒定。量测应变计的电阻和电阻比，并用温度计测读水温。当试件中心温度与水温一致时记下读数，即为试验初始温度的测值。恒温的标准是相隔1h温度不得超过0.1℃。为使箱中的水温均匀，必须经常开动搅拌器。

9调整恒温箱温度控制器，使水温上升到60℃左右，恒温后记下试件中心温度与水温
一致时的电阻、电阻比和水温，即为试验终止时的测值。

1-电缆；2-24号铅丝；3-应变计；4-铁模

图18.0.3  应变计安装示意图

18.0.4 试验结果计算及确定应按下列方法进行：

1试件的中心温度及应变值分别应按下列公式计算：

T a(Rt R0)                       18.0.4-1

mfZ ba(RtR0 )              18.0.4-2

式中：θ试件的中心温度，℃；

εm混凝土试件的应变值，10-6；

Rt试验终止时仪器的电阻，Ω；

R0试验开始时仪器的电阻，Ω；

a仪器温度灵敏度系数，℃/Ω；

b仪器温度补偿系数，10-6/℃；

f应变计灵敏度，10-6/0.01%；

ΔZ电阻比变化量，即试验终止温度的电阻比与初始温度电阻比之差值。

2混凝土的线膨胀系数应按下式计算：

(18.0.4-3）

式中：混凝土线膨胀系数，10-6/℃；

Δθ试验终止温度与初始温度之差，℃；

计算结果精确至 1×10-6。

取两个试件测值的平均值作为试验结果。

18.0.5 混凝土线膨胀系数报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的混凝土线膨胀系数值。

附录A  圆柱体试件的制作和养护

A.0.1本试验方法适用于混凝土圆柱体试件的制作及养护。

A.0.2  圆柱体试件的直径为100mm、150mm、200mm三种，其高度是直径的2倍。粗骨料的最大粒径应小于试件直径的1/4倍。

A.0.3试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1试模：试模应由刚性、金属制成的圆筒形和底板构成，用适当的方法组装而成。试模组装后不能有变形和漏水现象。试模的尺寸误差，直径误差应小于1/200d，高度误差应小于1/100h。试模底板的平面度公差应不超过0.02mm。组装试模时，圆筒形模纵轴与底板应成直角，其允许公差为0.5°。应定期对试模进行自检，自检周期宜为三个月。

2试验用振动台、捣棒等用具应符合本标准第4.1节的有关规定。

3压板：用于端面平整处理的压板，应采用厚度为6mm及其以上的平板玻璃，压板直径应比试模的直径大25mm以上。

A.0.4取样与试样的制备应符合本标准第4.2节的规定。

A.0.5圆柱体试件成型应按下列规定和步骤进行：

1试件成型前，应检查试模的尺寸并应符合本附录第A.0.3条中第1款的有关规定；应将试模清擦干净，在其内壁上均匀地涂刷一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂，试模内壁脱模材料应均匀分布，不应有明显沉积。

2取样或拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次。

3在确保混凝土充分密实，避免分层离析的原则下，根据混凝土拌合物的稠度或试验目的确定适宜的成型方法；检验现浇混凝土或预制构件的混凝土，试件成型方法宜与实际工程采用的方法相同。

1）采用振动台振实时，应将试模牢固地安装在振动台上，以试模的纵轴为对称轴，呈对称方式一次装入混凝土，然后进行振动密实。装料量以振动时砂浆不外溢为宜。振动时间根据混凝土的质量和振动台的性能确定，以使混凝土充分密实为原则。

2）采用捣棒人工插捣成型时，分层浇注混凝土，当试件的直径为200mm时，分3层装料；当试件为直径150mm或l00mm时，分2层装料，各层厚度大致相等；浇注时以试模的纵轴为对称轴，呈对称方式装入混凝土拌合物，浇注完一层后用捣棒摊平上表面；试件的直径为200mm时，每层用捣棒插捣25次；试件的直径为150mm时，每层插捣15次；试件的直径为l00mm时，每层插捣8次；插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行；在插捣底层混凝土时，捣棒应达到试模底部；插捣上层时，捣棒应贯穿该层后插入下一层20~30mm；插捣时捣棒应保持垂直，不得倾斜。当所确定的插捣次数有可能使混凝土拌合物产生离析现象时，可酌情减少插捣次数至拌合物不产生离析的程度。插捣结束后，用橡皮捶轻轻敲打试模侧面，直到捣棒插捣后留下的孔消失为止。

3）采用插入式振捣棒振实时，直径为100~200mm的试件应分2层浇注棍凝土。每层厚度大致相等，以试模的纵轴为对称轴，呈对称方式装入混凝土拌合物；振捣棒的插人密度按浇注层上表面每6000mm2插入一次确定，振捣下层时振捣棒不得触及试模的底板，振捣上层时，振捣棒插入下层大约15mm深，不得超过20mm；振捣时间根据混凝土的质量及振捣棒的性能确定，以使混凝土充分密实为原则。振捣棒要缓慢拔出，拔出后用橡皮锤轻轻敲打试模侧面，直到捣棒插捣后留下的孔消失为止。

4)自密实混凝土应分两次将混凝土拌合物装入试模，每层的装料厚度宜相等，中间间隔10s，混凝土应高出试模口，不应使用振动台或插捣方法成型。

4振实后，混凝土的上表面稍低于试模顶面1~2mm。

A.0.6试件的端面找平层处理按下述方法进行：

1拆模前当混凝土具有一定强度后，清除上表面的浮浆，并用干布吸去表面水，抹上同配比的水泥净浆，用压板均匀地盖在试模顶部。找平层水泥净浆的厚度要尽量薄并与试件的纵轴相垂直；为了防止压板与水泥浆之间粘固，在压板的下面垫上结实的薄纸。

2找平处理后的端面应与试件的纵轴相垂直；端面的平面度公差应不大于0.lmm。

3不进行试件端部找平层处理时，应将试件上端面研磨整平。

4制作的试件应有明显和持久的标记，且不破坏试件。

A.0.7圆柱体试件养护应符合本标准第4.4节的规定。

A.0.8圆柱体试件制作和养护的试验记录应符合本标准第3.5节的规定。

附录B圆柱体试件抗压强度试验

B.0.1本方法适用于测定按附录A要求制作和养护的圆柱体试件的抗压强度。

B.0.2测定圆柱体抗压强度的试件应是按附录A要求制作和养护的圆柱体试件，试件应符合本标准第3章中的有关规定。

B.0.3圆柱体试件抗压强度试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1  压力试验机：应符合本标准第5.0.3条中第1款的有关规定。

2  卡尺：量程300mm，分度值0.02mm。

B.0.4圆柱体抗压强度试验步骤应按下列方法进行：

1试件到达试验龄期时，从养护地点取出后，应检查其尺寸及形状，可通过称重法检查每组中试件的一致性；试件取出后应尽快进行试验，为避免湿度发生变化，试验前宜采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态

2试件放置试验机前，应将试件表面与上、下承压板面擦拭干净。

3测量试件的两个相互垂直的直径，分别记为d1、d2，精确至0.02mm；再分别测量相互垂直的两个直径段部的四个高度；试件公差应符合本标准第3.3节中的有关规定。

4将试件置于试验机上、下承压板之间，使试件的纵轴与加压板的中心一致。

5开动试验机，试件表面与上下承压板或钢垫板应均匀接触；试验机的加压板与试件的端面之间要紧密接触，中间不得夹入有缓冲作用的其他物质。

6 在试验过程中应连续均匀地加荷，加荷速度应符合本标准第5.0.4条第5款的规定。

7手动控制压力机加荷速度时，当试件接近破坏开始急剧变形时，应停止调整试验机油门，直至破坏。然后记录破坏荷载。

B.0.5圆柱体试件抗压强度试验结果计算及确定按下列方法进行：

1试件直径应按下式计算：

d=d1+d22（B.0.5-1）

式中d——试件计算直径（mm）；

d1、d2——试件两个垂直方向的直径（mm）。

试件计算直径的计算精确至0.1mm。

2抗压强度应按下式计算：

fcc=4Fπd2（B.0.5-2)

式中fcc——混凝土的抗压强度（MPa）；

F——试件破坏荷载（N）；

d——试件计算直径（mm）。

混凝土圆柱体试件抗压强度的计算精确至0.1Mpa。

3圆柱体抗压强度值的确定应符合本标准第5.0.5条中第2款的规定。

4用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值为对φ100mm×200mm的圆柱体试件，尺寸换算系数为0.95；对φ200mm×400mm的圆柱体试件，尺寸换算系数为1.05。

B.0.6混凝土圆柱体抗压强度试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测混凝土圆柱体抗压强度值。

附录C圆柱体试件静力受压弹性模量试验

C.0.1本方法适用于测定按附录A要求制作和养护的圆柱体试件的静力受压弹性模量(以下简称弹性模量)。

C.0.2测定圆柱体试件的弹性模量的试件应是按附录A要求制作和养护的圆柱体试件。每次试验应制备6个试件，其中3个用于测定轴心抗压强度，另外3个用于测定弹性模量，试件应符合本标准第3章中的有关规定。

C.0.3试验采用的仪器设备应符合本标准第7.0.3条的规定。

C.0.4圆柱体试件弹性模量试验步骤应按下列方法进行：

1试件到达试验龄期时，从养护地点取出后，应检查其尺寸及形状，可通过称重法检查每组中试件的一致性；试件取出后应尽快进行试验，为避免湿度发生变化，试验前宜采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态。

2取一组试件按照本标准附录B的规定测定圆柱体试件的抗压强度（fcc)，另一组用于测定混凝土的弹性模量。

3在测定混凝土弹性模量时，微变形测量仪应安装在圆柱体试件直径的延长线上并对称于试件的两端。

当采用千分表或位移传感器时，应将千分表或位移传感器固定在变形测量架上，试件的测量标距应为150mm，由标距定位杆定位，然后将变形测量架通过紧固螺钉固定。

当采用电阻应变仪测量变形时，应变片的标距应为150mm，试件从养护室取出后，可待试件表面自然干燥后，尽快在试件的两侧中部贴应变片。

4试件放置试验机前，应将试件表面与上、下承压板面擦拭干净。

5将试件直立放置在试验机的下压板或钢垫板上，并使试件轴心与下压板中心对准。

6开动试验机，试件表面与上下承压板或钢垫板应均匀接触。

7加荷至基准应力为0.5MPa的初始荷载值F0，保持恒载60s并在以后的30s内记录每测点的变形读数ε0。应立即连续均匀地加荷至应力为轴心抗压强度fcp的1/3的荷载值Fa，保持恒载60s并在以后的30s内记录每一测点的变形读数εa。所用的加荷速度应符合本标准第5.0.4条中第5款的规定。

8左右两侧的变形值之差与它们平均值之比大于20%时，应重新对中试件后重复本条第6款的规定。如果无法使其减少到小于20%时，则此次试验无效。

9在确认试件对中符合本条第8款规定后，以与加荷速度相同的速度卸荷至基准应力0.5MPa(F0)，恒载60s；然后用同样的加荷和卸荷速度以及60s的保持恒载(F0及Fa)至少进行两次反复预压。在最后一次预压完成后，在基准应力0.5MPa(F0)持荷60s并在以后的30s内记录每一测点的变形读数ε0；再用同样的加荷速度加荷至Fa，持荷60s并在以后的30s内记录每一测点的变形读数εa，(见图7.0.4)。

10卸除变形测量仪，以同样的速度加荷至破坏，记录破坏荷载；如果试件的抗压强度与fcp之差超过fcp的20%时，则应在报告中注明。

C.0.5圆柱体试件弹性模量试验结果计算及确定按下列方法进行：

1试件计算直径d按B.0.5的有关规定计算。

2圆柱体试件混凝土受压弹性模量值应按下式计算：

Ec=4(Fa−F0)πd2×LΔn=1.273×(Fa−F0)Ld2Δn（C.0.5-1)

式中Ec——圆柱体试件混凝土静力受压弹性模量（MPa）；

Fa——应力为1/3轴心抗压强度时的荷载（N）；

F0——应力为0.5MPa时的初始荷载（N）；

d——圆柱体试件的计算直径（mm）；

L——测量标距（mm）；

Δn=εa−ε0                              (C.0.5-2)

式中Δn——最后一次从F0加荷至Fa时试件两侧变形的平均值（mm）；

εa——Fa时试件两侧变形的平均值（mm）；

ε0——F0时试件两侧变形的平均值（mm）。

圆柱体试件混凝土受压弹性模量计算精确至100Mpa。

3弹性模量按3个试件测值的算术平均值计算。如果其中有一个试件在测定弹性模量后的轴心抗压强度值与用以确定检验控制荷载的轴心抗压强度值相差超过后者的加20%时，则弹性模量值按另两个试件测值的算术平均值计算；如有两个试件超过上述规定时，则此次试验无效。

C.0.6圆柱体试件混凝土静力受压弹性模量试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的圆柱体试件混凝土的静力受压弹性模量值。

附录D圆柱体试件劈裂抗拉强度试验

D.0.1本方法适用于测定按附录A要求制作和养护的圆柱体试件的劈裂抗拉强度。

D.0.2测定圆柱体劈裂抗拉强度的试件应是按附录A要求制作和养护的圆柱体试件。试件应符合本标准第3章中的有关规定。

D.0.3试验采用的仪器设备应符合下列规定：

1压力试验机：压力试验机应符合本标准5.0.3条中第1款的规定。

2垫条：垫条应符合本标准8.0.3条中第3款的规定。

D.0.4圆柱体劈裂抗拉强度试验步骤应按下列方法进行：

1试件到达试验龄期时，从养护地点取出后应尽快进行试验，为避免湿度发生变化，试验前宜采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态。

2试件放置试验机前，应将试件表面与上、下承压板面擦拭干净。试件公差应符合本标准第3.3节中的有关规定，圆柱体的母线公差应为0.15mm。

3标出两条承压线。这两条线应位于同一轴向平面，并彼此相对，两线的末端在试件的端面上相连，以便能明确地表示出承压面。

4将圆柱体试件置于试验机中心，在上下压板与试件承压线之间各垫一条垫条，圆柱体轴线应在上下垫条之间保持水平，垫条的位置应上下对准(见图D.0.4-1)。宜把垫层安放在定位架上使用(见图D.0.4-2)。

图D.0.4-1劈裂抗拉试验

图D.0.4-2 定位架

1—定位架；2—垫条

5连续均匀地加荷，加荷速度按本标准第8.0.4条第5款的规定进行。

6手动控制压力机加荷速度时，当试件接近破坏时，应停止调整试验机油门，直至破坏。然后记录破坏荷载。

D.0.5圆柱体劈裂抗拉强度试验结果计算及确定按下列方法进行：

1圆柱体劈裂抗拉强度应按下式计算：

fct=2Fπ×d×l=0.637FA（8.2.4）

式中fct——圆柱体劈裂抗拉强度（MPa）；

F——试件破坏荷载（N）；

d——劈裂面的试件直径（mm）；

l——试件的高度（mm）；

A——试件劈裂面面积（mm2）。

圆柱体劈裂抗拉强度精确至0.01Mpa。

2圆柱体劈裂抗拉强度值的确定应符合本标准第8.0.5条中第2款的规定。

3当采用非标准试件时，应在报告中注明。

D.0.6混凝土圆柱体的劈裂抗拉强度试验报告内容除应满足本标准第3.4节要求外，尚应报告实测的圆柱体的劈裂抗拉强度值。

附录E试验或检测报告样表

E.0.1委托单位记录样表可采用表E.0.1格式。

表E.0.1 委托单位记录样表

| 委托单位 |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 试件尺寸 |  |  |
| 生产单位 |  | 出厂编号 及日期 |  |  |
| 样品数量 |  | 强度等级 |  |  |
| 使用工程 名称及部位 |  | 检验类别 |  |  |
| 检测项目 及 检测依据 |  |  | 检验后样品处理要求 | □取回 □破坏 □检测（试验）单位处理 |
| 样品资料 |  |  |  |  |
| 样品状态 | 外观：□正常□不正常描述： 尺寸：□符合□不符合描述： 其它： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 委托单位 经手人： 联系电话： 传真： 通讯地址： 邮政编码： |  | 检测（试验）单位 业务受理人： 受理人电话： 业务部电话/传真： 通讯地址： 邮政编码： |  |  |
| 说明：委托单位和样品的有关信息由委托方填写并对其真实性负责；样品状态由检测（试验）单位业务受理人填写；其他信息由双方商定。样品资料（如说明书、见证资料、抽样单等）委托方须在委托时即时提供。 |  |  |  |  |

E.0.2 试件制作单位记录表可采用E.0.2格式。

表E.0.2 试件制作单位记录样表

| 混凝土配合比 |  |  |  | 工程名称及部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 规格/种类 | 产地 | 单方用量，kg |  |  |
| 水泥 |  |  |  | 委托单位 |  |
| 砂 |  |  |  | 设计强度等级 |  |
|  |  |  |  | 试件编号 |  |
| 石 |  |  |  | 成型日期 |  |
|  |  |  |  | 试件形状与尺寸 |  |
| 外加剂 |  |  |  | 成型方法 |  |
|  |  |  |  | 养护条件 |  |
|  |  |  |  | 要求试验龄期 |  |
|  |  |  |  | 试件制作人 |  |
| 掺合料 |  |  |  | 实测坍落度、扩展度 |  |
|  |  |  |  | 混凝土生产企业名称 |  |
| 其他 |  |  |  | 检测（试验）委托人 |  |

E.0.3混凝土性能试验或检测报告结论页可采用表E.0.3-1的格式，混凝土性能检测（试验）结果页可采用表E.0.3-2的格式。

表E.0.3-1混凝土性能检测（试验）报告结论页

| 委托单位（Client） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址（ADD.） |  |  |  |  |  |  | 样品编号(NO.) |  |
| 样品 （Sample） |  | 名称（Name） |  |  |  |  | 状态（State） |  |
|  |  | 强度等级（Compressive strength grade） |  |  |  |  | 试件尺寸（Specimen size） |  |
| 生产单位 （Manufacturer） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送/抽样日期（Date of delivery/Sampling） |  |  |  |  |  |  | 数量（Quantity） |  |
| 工程名称 (Name of engineering) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验 (Test) | 项目 （Item） |  |  |  |  |  | 地点 （Place） |  |
|  | 仪器 （Instruments） |  |  |  |  |  | 日期 （Date） |  |
| 检验依据 （Test based on） |  |  |  | GB/T 50081-201X |  |  |  |  |
| 判定依据 （Criteria based on） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论（Conclusion） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准(Approval) |  |  | 审核(Verification) |  | 主检(Chief tester) | 联系电话(Tel.) |  | 报告日期(Date) |

表E.0.3-2混凝土性能检测（试验）结果页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测条件 | 技术要求 | 检测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| （以下空白） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | （“此栏空白”或其他必要的说明） |  |  |  |  |

E.0.4试验或检测单位记录表可采用表E.0.4-1～4的格式。

表E.0.4-1 检测（试验）单位记录样表

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称及部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  | 试件尺寸 |  |  |  |  |  | 样品数量 |  |  |  |  |  | 检测（试验）编号 |  |  |  |  |  |
| 来样日期 |  |  | 检测（试验）依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  | 温度℃湿度 % |  |  |
| 检测（试验）设备名称 |  |  | 检测（试验）前设备状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测（试验）后设备状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 成型日期 | 检测（试验）日期 | 龄期 d | 养护条件 | 样品尺寸（mm） |  | 作用面积（mm2） |  | 破坏荷载（kN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均强度 MPa | 设计强度等级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 平均值 |  |  |  |
| 备注：1.本表适用于混凝土抗压强度试验、轴心抗压强度试验、劈裂抗拉强度试验、轴向拉伸试验、混凝土与钢筋握裹力试验和混凝土粘结强度试验记录，表格可根据实际情况调整。 2.本表用于混凝土与钢筋握裹力试验数据记录时，作用面积为埋入混凝土的钢筋表面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：记录：									检测（试验）：

表E.0.4-2 检测（试验）单位记录样表

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称及部位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 试件尺寸 |  |  |  |  | 样品数量 |  |  | 检测（试验）日期 |  |  |  |
| 检测（试验）依据 |  |  |  |  | 收样日期 |  |  |  |  |  | 养护条件 |  |  | 检测（试验）编号 |  |  |  |
| 检测（试验）设备名称 |  |  |  |  |  | 检测（试验）前设备状况 |  |  |  |  | 检测（试验）后设备状况 |  |  | 环境条件 |  | 温度℃湿度 % |  |
| 样品 编号 | 样品规格（mm） |  | 强度等级（MPa） | 承压面积（mm2） |  |  | 龄期 (d) | 初始荷载F0（kN） |  | 应力为1/3轴心抗压强度荷载Fa（kN） |  | 测量标距（mm） | F0时变形值（mm） |  | Fa时变形值（mm） | 弹性模量值（MPa） | 备注 |
| 备注：本表适用于静力受压弹性模量试验记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：记录：									检测（试验）：

表E.0.4-3 检测（试验）单位记录样表

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称及部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  | 试件尺寸 |  |  |  |  |  |  | 样品数量 |  |  |  |  | 检测（试验）编号 |  |  |  |  |  |
| 检测（试验）依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来样日期 |  |  |  |  | 环境条件 |  |  | 温度℃湿度 % |  |  |
| 检测（试验）设备名称 |  |  |  |  | 检测（试验）前设备状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测（试验）后设备状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 | 成型日期 | 检测（试验）日期 | 龄期 d | 养护条件 |  | 截面尺寸 mm |  |  | 支点距离mm |  | 断面是否位于两集中载荷之间 |  |  | 破坏荷载（kN） |  |  |  |  |  |  | 抗折强度（MPa） | 强度等级 |
|  |  |  |  |  |  | 宽b | 高h |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 | 平均值 |  |  |  |
| 备注：本表适用于抗折强度试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：记录：								检测（试验）：

表E.0.4-4 检测（试验）单位记录样表

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称及部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  | 试件尺寸 |  |  |  |  |  | 样品数量 |  |  |  |  | 检测（试验）日期 |  |  |  |  |
| 检测（试验）依据 |  |  |  |  | 收样日期 |  |  |  |  |  | 养护条件 |  |  |  |  | 检测（试验）编号 |  |  |  |  |
| 检测（试验）设备名称 |  |  |  |  |  | 检测（试验）前设备状况 |  |  |  |  | 检测（试验）后设备状况 |  |  |  |  | 环境条件 |  |  | 温度℃湿度 % |  |
| 样品 编号 | 样品规格（mm） | 轴心抗压强度（MPa） |  | 龄期 (d) | er（mm） |  | eg（mm） |  | 0.4fc时变形（×10-6） |  |  | 各个荷载作用下变形值（×10-6） |  |  |  |  |  |  | 泊松比 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  | 纵向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.本表适用于混凝土泊松比试验记录； 2. er——从枢轴杆到中间卡箍两个支撑点垂直面的距离，mm；eg——从计量器到旋转卡箍两个支撑点平面的垂直距离，mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：记录：

表E.0.4-5检测（试验）单位记录样表

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称及部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  | 试件尺寸 |  |  |  |  |  |  | 样品数量 |  |  |  |  |  | 检测（试验）日期 |  |  |  |  |
| 检测（试验）依据 |  |  |  | 收样日期 |  |  |  |  |  |  | 养护条件 |  |  |  |  |  | 检测（试验）编号 |  |  |  |  |
| 检测（试验）设备名称 |  |  |  |  | 检测（试验）前设备状况 |  |  |  |  |  | 检测（试验）后设备状况 |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  | 温度℃湿度 % |  |
| 样品 编号 | 样品规格（mm） |  | 龄期 (d) |  |  | 试件冷却时间（h：min） | 试件中心温度（℃） |  | 冷却水温度（℃） |  |  | 初始温差θ0（℃） | 任意时刻θ（℃） |  |  | θ/θ0 |  | at/D2 | 导温系数a（m2/h） |  | 备注 |
| 备注：1.本表适用于混凝土导温系数试验记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：记录：

表E.0.4-6检测（试验）单位记录样表

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称及部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  | 试件尺寸 |  |  |  |  |  |  | 样品数量 |  |  |  |  |  | 检测（试验）日期 |  |  |  |  |
| 检测（试验）依据 |  |  |  | 收样日期 |  |  |  |  |  |  | 养护条件 |  |  |  |  |  | 检测（试验）编号 |  |  |  |  |
| 检测（试验）设备名称 |  |  |  |  | 检测（试验）前设备状况 |  |  |  |  |  | 检测（试验）后设备状况 |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  | 温度℃湿度 % |  |
| 样品 编号 | 样品规格（mm） |  | 龄期 (d) |  |  | 时间（h：min） | 冷却水温度θ1（℃） |  | 试件中心温度θ2（℃） |  |  | 温差θ2-θ1（℃） | 电压（V） |  |  | 电流（A） |  | 加热功率（W） | 导热系数λ （KJ/m.h.℃） |  | 备注 |
| 备注：1.本表适用于混凝土导热系数试验记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：记录：

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用：“必须”，反面词采用：“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均这样做的用词：

正面词采用：“应”，反面词采用：“不应”或“不得”；

3）表示容许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用：“宜”，反面词采用：“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用：“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1

- 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2

- 《普通磨料棕刚玉》GB/T 2478

- 《试验机通用技术要求》GB/T 2611

- 《液压式万能试验机》GB/T 3159

- 《普通胶合板》GB/T 9846

- 《湿法硬质纤维板》GB/T 12626

- 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384

- 《混凝土试模》JG 237

- 《混凝土试验用振动台》JG/T 245

- 《混凝土坍落度仪》JG/T 248

中华人民共和国国家标准

普通混凝土力学和物理性能试验方法标准

GB/T 50081－20XX

- 条文说明

目次

1 总则	78

2  术语和符号	79

2.1术语	79

3  基本规定	80

3.1试件的横截面尺寸	80

3.2试件的形状	80

3.3尺寸公差	80

3.4检测（试验）报告	81

3 试件的尺寸、形状和公差	82

3.1 试件的尺寸	82

3.2 试件的形状	82

3.3  尺寸公差	82

4 试件的制作和养护	84

4.1 仪器设备	84

4.2 取样与试验的制备	85

4.3 试件的制作	85

4.4试件的养护	86

4.5 试验记录	87

5 抗压强度试验	88

6 轴心抗压强度试验	95

7 静力受压弹性模量试验	96

8 劈裂抗拉强度试验	97

9 抗折强度试验	98

10  轴向拉伸试验	99

11  混凝土与钢筋握裹力试验	99

12  混凝土粘结强度试验	99

13  耐磨性试验	99

14  泊松比试验	99

15  导温系数试验	99

16  导热系数试验	99

17  比热试验	100

18  线膨胀系数试验	100

附录A 圆柱体试件的制作和养护	101

附录B 圆柱体试件抗压强度试验	103

附录C 圆柱体试件静力受压弹性模量试验	104

附录D 圆柱体试件劈裂抗拉强度试验	105

附录E  检测（试验）报告样表	106

1 总则

1.0.1编制本标准的目的是为了进一步规范混凝土力学和物理性能试验方法、提高试验精度，使试验结果具有代表性、准确性和复演性，并在检验或控制现浇混凝土工程和预制混凝土构件质量时，有一个统一的混凝土力学和物理性能试验方法，从而确保混凝土工程质量。

1.0.2本条规定了本标准的适用范围，本标准适用于建设工程中的混凝土力学和物理性能试验。本次修订中，将原标准名字中的“普通混凝土”修改为“混凝土”，即将适用范围由干表观密度在2000~2800kg/m3的普通混凝土，扩充到轻骨料混凝土和防辐射混凝土等特殊用途需要的混凝土。这样一方面保持了与《轻骨料混凝土技术规程》JGJ51和《重晶石防辐射混凝土应用技术规程》GB/T50557等标准的协调性，另一方面避免在字面理解上与高性能混凝土的对立。

随着混凝土技术的发展和混凝土工程及研究需要，本标准不但包括原标准中立方体和棱柱体试件的5个混凝土力学性能试验方法以及四个附录中的圆柱体试件力学性能试验方法，而且还增加了轴向拉伸试验、混凝土与钢筋握裹力试验、混凝土粘结强度试验、混凝土泊松比试验、混凝土耐磨性试验以及物理热工性能方面的试验方法。这次标准的修订，进一步完善了原标准中的混凝土力学性能试验方法。

1.0.3对于混凝土力学和物理性能试验方法的有关技术内容，本标准规定的以本标准为准，未作规定的应按其他标准执行。

2  术语和符号

- 2.1术语

2.1.1主要依据《建筑材料术语标准》JGJ/T 191对混凝土进行了定义，本标准规定的混凝土不局限于干表观密度在2000~2800kg/m3范围内的普通混凝土。

2.1.5通过劈裂抗拉强度试验方法测得的混凝土的抗拉强度值。

2.1.6通过抗折强度试验方法测得的混凝土抗拉强度值。

2.1.7泊松比是反映混凝土材料横向变形的弹性常数。

3  基本规定

- 3.1试件的横截面尺寸

3.1.1试件尺寸与允许骨料最大粒径的关系，ISO推荐的规定为试件的尺寸应大于4倍的骨料最大粒径。根据我国的实际状况，经修订组讨论和广泛征求意见，修订后的规定与原标准一致即试件尺寸大于3倍的骨料最大粒径，与美国ASTM标准相同。对于劈裂抗拉强度试验，骨料的最大粒径，维持原规定不变。修订组根据现行标准筛主要采用方孔筛的这一现状，对骨料的最大粒径统一采用方孔筛边长尺寸进行表达。

3.1.2为保证试件尺寸，应使用符合要求的试模制作试件。

- 3.2试件的形状

3.2.1规定了混凝土抗压强度和劈裂抗拉强度试件的形状尺寸：

1规定了立方体试件的标准试件的形状尺寸。

2规定了立方体试件的非标准试件的形状尺寸。

3在特殊情况下可采用的圆柱体标准试件和非标准试件的形状尺寸。特殊情况是指：当施工涉外工程或必须用圆柱体试件来确定混凝土力学性能时，一般情况或无特殊要求的情况下，应使用立方体试件。

3.2.2规定了混凝土轴心抗压强度和静力受压弹性模量试件的形状尺寸：

1规定了棱柱体试件的标准试件的形状尺寸。

2规定了棱柱体试件的非标准试件的形状尺寸。

3在特殊情况下可采用的圆柱体标准试件和非标准试件的形状尺寸。特殊情况是指：当施工涉外工程或必须用圆柱体试件来确定混凝土力学性能时，一般情况或无特殊要求的情况下，应使用棱柱体试件。

3.2.3规定了混凝土抗折强度试件的形状尺寸：

1规定了棱柱体试件的标准试件的形状尺寸。在《Testing of concrete—Part 3: Making and curing test specimens》ISO1920-3-2004中，标准试件的长度为600mm，本标准中规定标准试件的长度为600mm或550mm。

2规定了棱柱体试件的非标准试件的形状尺寸。

- 3.3尺寸公差

公差包括尺寸公差和形位公差。试件的形位公差是否符合要求，对其力学性能，特别是对高强混凝土的力学性能影响甚大。对试件承压面平面度公差主要是靠试模内表面的平面度来控制，而试件相邻面夹角公差不但靠试模相邻面夹角控制，而且还取决与每次安装试模的精度。所以要使试件的形位公差符合要求，不但应采用符合标准要求的试模来制作试件，而且必须对试模的安装引起高度的重视。

3.3.1规定了所有试件承压面的平面度公差为0.0005d。为方便使用，列出各种试件对应的承压面的平面度的公差值：

表1 试件承压面公差允许值

| 试件横截面边长（mm） | 承压面平面度公差（mm） |
| --- | --- |
| 100 | 0.050 |
| 150 | 0.075 |
| 200 | 0.010 |

3.3.2规定了各种试件相邻面夹角的公差为0.5°。

3.3.3规定了各种试件边长的尺寸公差为lmm。

- 3.4检测（试验）报告

为规范试验报告，按国际试验标准惯例，提出了按本标准试验方法所做的试验，试验报告应包括的内容。

4试件的制作和养护

- 4.1仪器设备

4.1.1规定了试模必须符合《混凝土试模》JG 237的规定。为方便使用单位，试模的技术要求如表2所示。

表2 试模的主要技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 试模内表面和上口面粗糙度Ra | 不应大于3.2µm |
| 内部尺寸误差 | 不应大于公称尺寸的0.2%，且不大于1mm |
| 夹角 | 90°±0.2° |
| 平面度 | 100mm不应大于0.04mm |
| 缝隙 | 不应大于0.1mm |
| 耐用性 | 在正常使用情况下，试模应至少正常使用50次或当使用少于50次时，使用期至少为6个月 |

试验研究表明，试模材质对高强混凝土的抗压强度结果影响较大，一般情况下，用铁质试模制备的试件强度要高于塑料试模，因此当混凝土强度等级不低于C60时，宜采用铸铁或铸钢试模成型。

对试模定期检查，应根据试模的使用频率来决定，至少每三个月应检查一次。

4.1.2本条文第1款规定了振动台应符合《混凝土试验用振动台》JG/T 245的规定。为方便使用单位，振动台的主要的技术要求见表3。

表3 振动台的主要技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 性能 | （1）振动台在启动、工作、停机时均应平稳、正常、无异常声响。 （2）在空载条件下，振动台的启动时间不应大于2s，停机后的余振时间不应大于5s。除启动停止开关外，振动台还应配有设定振动时间的控制器。 |
| 振幅 | （1）振动台应产生垂直方向上的简谐振动。在空载条件下，振动台面中心点的垂直振幅应为0.5±0.02mm；台面振幅的不均匀度应不大于10%。 （2）振动台满负荷与空载时，台面中心点的垂直振幅之比不应小于0.7。 （3）振动台侧向水平振幅不应大于0.1mm。 |
| 频率 | 振动台的振动频率为50Hz±2Hz。 |
| 试模固定 | 振动台采用电磁铁式固定混凝土试模。应保证混凝土试模在振动成型过程中无松动、滑移和损伤。电磁铁的吸力不应小于150mm立方体单联试模质量的8倍。 |
| 振动台台面 | （1）振动台的台面尺寸偏差不应大于±5mm。 （2）台面应平整，其平面度误差不应大于0.3mm。 （3）台面的平面粗糙度要求不应低于Ra6.3。 |
| 安全性 | （1）振动台的旋转部件，应有牢固可靠的防护装置。 （2）在额定电压无冷却的条件下，电磁铁连续通电30min后，电磁铁的表面最高温度与当时环境温度之差，不得超过15℃。 （3）经温升试验后，电磁铁线圈绝缘电阻值不应小于2MΩ。 （4）振动台电气控制系统应安全可靠，应具备短路、过载、断相及漏电保护装置。 |
| 噪声 | 振动台在空载条件下，噪声声压级不应大于80dB（A）。 |
| 可靠性 | （1）振动台经30min空载运转试验后，其结构应牢固，焊缝不应开裂，联接不应松动。 （2）振动台累计无故障工作时间不应小于100h。启动次数不应少于1000次。 |

本条文第2款应包含三个内容：

- 有法定计量部门检测；

- 定期进行检测，周期一年；

- 有计量检定证书。

以上规定是为了保持各个不同试验室中的试验仪器设备的一致性。

4.1.3规定了捣棒的技术要求。

4.1.4规定了橡皮锤头的质量。

- 4.2取样与试验的制备

4.2.1规定了混凝土的取样应遵循的规定。

4.2.2每个试件的强度都是一个随机值，为避免取到极端值和与其他现行国家强制性标准统一，规定了混凝土力学性能试验必须以三个试件为一组，并规定了每组试件混凝土的取样地点。

4.2.3  规定了混凝土拌合物取样或拌制后宜在15min内成型，一般在成型前要做坍落度试验，大约5~10min，15min内成型是完全做得到的。

4.2.4  由于水泥遇水释放出碱，具有一定的碱腐蚀性，因此本条参照国外标准《Making and curing specimensfor strength tests》BS EN 12390-2-2009和《Standard Practice forMaking and Curing Concrete Test Specimens in theLaboratory》ASTM C192-14，从职业健康与劳动保护角度做出了规定。

- 4.3试件的制作

4.3.1叙述了混凝土试件制作的有关规定和步骤：

1成型前，应首先检查试模的尺寸，尤其是对高强混凝土，应格外重视检查试模的尺寸是否符合试模标准的要求。特别应检查150mm×150mm×150mm试模的内表面平整度和相邻面夹角是否符合要求。150mm×150mm×150mm试模尺寸不符合要求是尺寸换算系数降低的主要原因。

试模装料前应保证内壁脱模材料分布均匀，避免脱模材料局部沉积或聚集，可采取试模倒置或二次涂抹的措施保证均匀。

2规定了取样或拌制的混凝土拌合物至少应用铁锨来回拌合三次，以确保混凝土拌合物的匀质性。

3规定了混凝土试件制作选择成型方法的原则，具体采取哪种混凝土成型方法可根据拌合物稠度或试验目的确定。对于检验现浇混凝土或预制构件的混凝土，试件成型方法宜与实际工程采用的方法相同。试件的制作有振动台振实、人工插捣、插入式振捣棒振实和自密实四种成型方法供选择。

本次修订中，没有通过量化拌合物稠度来推荐适宜的成型方法，只是给出了选择成型方法的原则。原标准正文中规定：根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法，坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实；大于70mm的宜用捣棒人工捣实。同时在条文说明做出如下解释：坍落度不大于70mm宜用振动振实，大于70mm宜采用捣棒人工捣实，但对于黏度较大的混凝土拌合物，虽然坍落度大于70mm，也可用振动振实方式，以充分密实，避免分层离析为原则；对于拌合物稠度大于70mm的含气量较大的混凝土，由于采用人工插捣方法不利于混凝土排气，其强度与实际结构混凝土相差较大，也可采用振动振实方法成型。

1)规定了用振动台振实制作试件的方法，强调了试模应牢牢地附着或固定在振动台上，振动台振动时，不容许有任何跳动，振动持续至表面出浆为止；且应避免混凝土离析。

2)规定了用人工插捣制作试件的方法。

3)规定了用插入式振捣棒振实制作试件的方法。

4)修订后增加了自密实混凝土的成型方式。

4对用抹刀抹平试模表面的时间以及试件表面与试模边缘的高差做了规定。在混凝土临近初凝时抹平试模表面，是为了避免混凝土沉缩后，混凝土表面低于试模而引起的试验误差；为了提高试件制作的精度，本次修订同时增加了对试件表面与试模边缘高度差的规定。

5增加了制作试件时标记的基本原则。

4.3.2规定了混凝土芯样试件的加工制作及有关要求依据。

4.3.3将圆柱体试件的制作和养护放在附录A中。

- 4.4试件的养护

4.4.1本条规定了混凝土试件的标准养护要求。

1  规定了成型后应立即用不透水的薄膜覆盖，或采取湿布覆盖等其他保持试件表面湿度的方法，以防水分蒸发。这一点对高强混凝土试件特别重要。尤其在干燥天气，高强混凝土试件制作后没有立即覆盖而失水，会影响试件的早期1d、3d甚至28d强度。

2修订了试件静置环境的温度，原标准为温度为20±5℃，温度范围较宽，且无湿度要求，对于试件的1d力学性能影响较大。静停时间没有改变，仍然为一至二昼夜。增加了试件避免受到振动和冲击的规定，刚成型的试件受到振动和冲击时容易出现离析和破坏。

3本条规定的技术要求与原标准相比没有改动。应重视养护室的相对湿度，已有试验研究表明，对于150mm×150mm×150mm高强混凝土试件来说，与现行规定的标准养护条件相比，在温度为20±3℃、相对湿度为90%的养护室中养护28d的强度会降低10%~15%。这是因为高强混凝土的水灰比比较小、胶凝材料用量较大、制作后试件的密实度比较大，在相对湿度为90%的环境下，养护室中的湿空气的蒸汽压力不能足以渗透到150mm×150mm×150mm的试件内部，致使混凝土试件的强度降低。强调Ca(OH)2饱和溶液，是因为水泥石中存在Ca(OH)2是水泥水化和维持水泥石稳定的重要前提，如果养护水不是Ca(OH)2饱和溶液，那么混凝土中的Ca(OH)2就会溶出，就会影响水泥的水化进程从而影响混凝土的强度。

4  随着混凝土配制技术的发展变化与某些工程的需要，本次修订及与原标准相比，不再区分标准养护龄期和非标准养护龄期，在正文中列出了混凝土养护龄期一般划分规定，也可根据设计和工程等需要进行确定。应重视混凝土龄期的偏差，特别是早龄期的时间偏差对混凝土试件的力学性能试验结果影响较大，参照《Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens》ASTM C39-2014的规定，修订后增加了不同试验龄期对应的允许偏差，表中没有列举的龄期可采用插值法计算允许偏差。

4.4.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204对结构实体混凝土同条件养护试件的养护做了相应规定，应按该标准执行。除了标准养护和结构实体混凝土同条件养护外的其他养护方式要求应按照相关标准、结合生产施工工艺等进行。

- 4.5试验记录

4.5.1规定了试验记录的内容。

5抗压强度试验

5.0.1说明了本方法适用于混凝土立方体抗压强度试验。圆柱体抗压强度试验见附录B。

5.0.2说明了试件尺寸应符合的规定。

5.0.3本条规定了试验所需的仪器设备及应满足的要求。

1规定了压力试验机的技术要求。

1）从压力试验机厂家调查了解得知，随着压力试验机生产技术的提高，试件破坏荷载超出全量程20%~80%范围时，目前很多压力试验机的示值相对误差、加荷速率等也可满足相应要求。因此本次修订与原标准相比，试件破坏荷载量程范围规定由“应”修订为“宜”，如果破坏荷载超出了全量程的20%~80%范围时，在满足示值相对误差、加荷速率等相关要求的前提下，可使用的最低荷载和最大荷载可根据压力试验机测量传感器计量检定结果确定。

2）目前在测量领域，精度的说法已不提倡使用，在《液压式万能试验机》GB/T 3159中用示值相对误差表示。

3）规定了压力试验机应具有加荷速度显示装置或加荷速度控制装置，是为了便于操作人员可按本标准要求控制加荷速度。

4）对试验机上、下承压板的平面度公差、平行度公差、表面硬度、粗糙度进行了规定。

5）规定了压力试验机应具有有效期内的计量检定证书，是为了保持各个不同试验室中的试验仪器设备性能指标的一致性，其鉴定周期为一年。

2老的压力试验机，由于多年使用，上下压板有磨损现象，特别是压板的中心，由于压试件处磨成凹状。其平整度严重影响对压板平整度要对较高的高强混凝土的抗压强度。为提高高强混凝土抗压强度试验的精度，避免试验误差，在强度等级不小于C60的抗压强度试验时，如压力试验机上、下承压板不符合要求时，必须使用钢垫板。垫钢垫板后高强混凝土试件的抗压强度显著提高，其原因是高强混凝土试件对钢垫板的承压面要求较高，包括对平整度、硬度的要求。

3  规定了试件周围应设置防崩裂网罩，以免高强混凝土试件在破坏时突然崩裂射出的试件碎块伤人。

5.0.4本条规定了立方体抗压强度试验的试验步骤。

1原标准规定试件从养护地点取出后应及时进行试验，国外标准《Testing of concrete—Part 4:Strength of hardened concrete》ISO1920-4-2005和《Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens》ASTM C39-2014均规定试件从养护地点取出后应采取措施保持试件湿润，试件应在湿润状态下进行试验。试件在湿润和干燥状态对抗压强度结果有一定影响，本次修订后要求在条件许可时，应采用湿毛巾覆盖试件，保持试件潮湿状态。

3试件应避免偏心受压，受压偏心对试件抗压强度影响较大，导致试验结果不准确。

5原标准对加荷速度的规定为：混凝土强度等级<C30时，加荷速度取每秒钟0.3~0.5MPa；混凝土强度等级≥C30且<C60时，取每秒钟0.5~0.8MPa；混凝土强度等级≥C60时，取每秒钟0.8~1.0MPa。国外相关标准为：《Testing of concrete—Part 4:Strength of hardened concrete》ISO 1920-4-2005规定加荷速度为（0.15～1.0）MPa/s；《Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens》BS EN 12390-3-2009加荷速度由原来（0.2～1.0）MPa/s修订为（0.6±0.2）MPa/s；《Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens》ASTM C39-2014规定加荷速度为（0.25±0.05）MPa/s（圆柱体试件）；《Method of test for compressive strength of concrete》JIS A1108-2006加荷速度为（0.6±0.4）MPa/s（圆柱体试件）。一方面国内外标准对加荷速度规定不同，另一方面国内有部分单位反映目前抗压强度试验工作量很大，如果加荷速度偏小，试验时间很长。因此编制组组织几家单位进行了不同加荷速度对试件抗压强度结果影响的平行试验研究，试验要求：①同一强度等级采用不同速率对比的试件，必须采用同一盘混凝土拌合物成对成型，在振动台上必须成对同时成型振捣；②养护必须在相对湿度95%以上环境的标准养护室养护；③试件在湿润状态下进行试验；④压力试验机均采用数控恒定速率压力试验机。现列出部分单位的试验研究结果如下，其中中国建筑科学研究院的试验结果如表3所示。

表3  不同加荷速度对试件抗压强度结果的影响（中国建筑科学研究院试验结果）

| 设计强度等级 | 加荷速度/MPa/s | 28d抗压强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  |  | 均值 |
| C25 | 0.4 | 34.8 | 34.0 | 36.0 | 36.4 | 36.5 | 33.3 | 36.2 | 33.6 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 35.9 | 35.3 |
|  | 0.6 | 37.5 | 36.4 | 37.5 | 35.6 | 34.8 | 37.3 | 37.5 | 36.8 | 37.4 | 35.6 | 35.8 | 33.4 | 36.3 |
|  | 0.9 | 37.9 | 37.2 | 36.3 | 37.6 | 37.1 | 38.0 | 36.4 | 37.7 | 37.9 | 36.7 | 36.5 | 37.8 | 37.3 |
| C30 | 0.6 | 40.2 | 40.3 | 40.5 | 36.9 | 38.3 | 37.7 | 37.3 | 41.2 | 38.1 | 37.1 | 39.0 | 38.8 | 38.8 |
|  | 0.9 | 41.1 | 41.5 | 38.5 | 40.0 | 38.9 | 39.5 | 38.6 | 38.8 | 38.4 | 34.9 | 35.4 | 36.3 | 38.5 |
| C a25 | 0.6 | 33.1 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 32.1 | 33.1 | 34.9 | 33.3 | 35.4 | 36.1 | 34.6 | 34.5 | 34.0 |
|  | 0.9 | 34.5 | 32.7 | 29.5 | 36.1 | 34.8 | 35.0 | 35.4 | 35.6 | 36.8 | 33.9 | 36.5 | 33.2 | 34.5 |
| C45 | 0.8 | 54.6 | 60.6 | 54.6 | 57.5 | 61.3 | 56.0 | 58.3 | 60.1 | 54.5 | 58.8 | 56.2 | 57.3 | 57.5 |
|  | 1.0 | 58.1 | 55.8 | 57.1 | 58.4 | 58.0 | 54.8 | 57.5 | 59.1 | 57.7 | 59.9 | 58.0 | 59.2 | 57.8 |
| C70 | 0.8 | 76.0 | 86.1 | 89.4 | 87.9 | 88.7 | 86.5 | 84.4 | 86.0 | 80.9 | 86.0 | 82.5 | 82.7 | 84.8 |
|  | 1.0 | 83.8 | 85.4 | 84.6 | 85.8 | 81.3 | 81.5 | 78.5 | 84.8 | 85.0 | 86.9 | 76.2 | 81.8 | 83.0 |

注：1Ca25为引气混凝土，含气量为4.8%；

2试件尺寸为100mm×100mm×100mm。

福建省建筑科学研究院的试验结果如表4所示。

表4 不同加荷速度下混凝土抗压强度结果的影响（福建省建筑科学研究院试验结果）

| 编号 | 速率 | 单块抗压强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 均值 |
| C10 | 0.4 | 15.3 | 16.2 | 14.8 | 15.5 | 14.9 | 15.3 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 15.1 | 15.7 | 15.5 |
|  | 0.6 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 15.7 | 15.6 | 14.9 | 13.3 | 14.8 | 16.4 | 16.4 | 16.0 | 14.5 | 15.5 |
|  | 0.9 | 13.1 | 13.7 | 13.5 | 12.9 | 13.4 | 16.2 | 13.8 | 17.2 | 13.5 | 13.3 | 15.0 | 15.9 | 14.3 |
| C25 | 0.6 | 34.2 | 32.7 | 33.7 | 33.6 | 34.2 | 35.5 | 31.6 | 31.0 | 28.8 | 28.4 | 30.6 | 29.9 | 32.0 |
|  | 0.9 | 31.4 | 31.5 | 29.9 | 30.7 | 32.2 | 29.6 | 31.5 | 32.0 | 30.4 | 29.9 | 31.7 | 31.3 | 31.0 |
| C60 | 0.9 | 67.9 | 73.2 | 74.8 | 76.2 | 64.7 | 69.4 | 66.3 | 68.3 | 67.3 | 66.9 | 70.0 | 69.4 | 69.5 |
|  | 1.1 | 65.2 | 71.4 | 75.0 | 71.7 | 69.2 | 71.0 | 72.2 | 72.0 | 73.7 | 69.6 | 70.4 | 70.9 | 71.0 |

注：试件尺寸为100mm×100mm×100mm。

台州市建设工程检测行业协会的试验结果如表5所示。

表5 不同加荷速度下混凝土抗压强度结果的影响（台州市建设工程检测行业协会试验结果）

| 编号 | 速率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C15-1 | 0.4 | 21.4 | 22.0 | 20.9 | 23.8 | 23.2 | 22.2 | 21.1 | 20.9 | 21.7 | 22.8 | 22.0 | 22.2 | 22.0 |
|  | 0.6 | 21.9 | 21.2 | 21.8 | 23.4 | 23.2 | 23.8 | 21.1 | 21.3 | 21.8 | 23.7 | 20.1 | 22.8 | 22.2 |
|  | 0.9 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 22.1 | 22.9 | 22.2 | 20.4 | 21.1 | 21.2 | 21.0 | 21.7 | 22.7 | 21.7 |
| C15-2 | 0.4 | 23.9 | 22.3 | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 23.0 | 23.3 | 25.0 | 25.0 | 24.6 | 24.4 | 24.6 | 23.7 |
|  | 0.6 | 23.8 | 23.4 | 22.0 | 22.9 | 24.0 | 21.4 | 23.6 | 23.4 | 24.0 | 25.4 | 25.6 | 25.2 | 23.7 |
|  | 0.9 | 21.4 | 22.2 | 23.5 | 22.0 | 22.9 | 20.6 | 23.6 | 23.0 | 24.2 | 26.1 | 25.6 | 25.2 | 23.4 |
| C20 | 0.4 | 29.2 | 30.3 | 32.0 | 32.4 | 31.3 | 29.7 | 31.0 | 29.5 | 30.4 | 30.4 | 29.3 | 31.9 | 30.6 |
|  | 0.6 | 27.2 | 30.9 | 28.3 | 31.0 | 30.1 | 31.6 | 29.8 | 30.8 | 30.9 | 30.3 | 30.5 | 30.2 | 30.1 |
|  | 0.9 | 32.7 | 29.0 | 30.6 | 33.1 | 31.1 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 27.9 | 30.8 | 31.4 | - | 30.9 |
| C30 | 0.6 | - | 34.5 | 35.2 | 41.9 | 41.7 | 39.1 | 38.9 | 42.0 | 40.2 | 39.8 | 40.5 | 42.8 | 39.7 |
|  | 0.9 | 38.2 | 38.6 | 38.7 | 40.9 | 42.9 | 42.5 | 42.2 | 41.4 | 41.2 | 41.2 | 38.6 | 39.9 | 40.5 |
| C60 | 0.9 | 68.2 | 66.2 | 73.1 | 71.3 | 64.3 | 75.4 | - | - | - | 67.8 | 67.0 | 71.4 | 69.4 |
|  | 1.1 | 70.9 | 63.5 | 73.6 | 66.8 | 61.0 | 70.0 | - | - | - | 67.4 | 72.6 | 71.4 | 68.6 |
| C75 | 0.9 | 96.6 | 87.5 | 92.3 | 90.8 | 84.8 | 87.0 | 86.8 | 88.9 | 87.1 | 81.3 | 79.9 | 78.7 | 86.8 |
|  | 1.1 | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 91.0 | 84.6 | 86.2 | 87.6 | 85.3 | 79.6 | 83.3 | 82.1 | 88.5 | 85.1 |

注：试件尺寸为150mm×150mm×150mm。

表3~表5的试验结果表明，在上述加荷速度范围内，不同加荷速度对不同强度等级混凝土的抗压强度试验结果影响较小，本次修订时，考虑到标准的延续性，加荷速度仍然应在0.3MPa~1.0MPa范围内选取，对不同强度混凝土的加荷速度仍然做了区分，但是对选取加荷速度的用词改为“宜”，考虑到不同强度等级混凝土在不同龄期时强度不同，因此不再以强度等级进行区分，而是以强度进行区分。

6新型压力试验机多为数控恒定速率压力试验机，当试件破坏时，压力机会自动停止油门工作。《Testing of concrete—Part 4:Strength of hardened concrete》ISO 1920-4-2005、《Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens》BS EN 12390-3-2009、《Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens》ASTM C39-2014给出了符合要求和不符合要求的试件失效开裂形式，其中ASTM C39-2014给出了圆柱形试件的失效开裂形式，ISO1920-4-2005、BS EN 12390-3-2009给出了立方体试件的失效开裂形式，如图1和图2所示。编制组进行了不同强度等级（C20~C100）和不同尺寸（100mm和150mm立方体）混凝土试件破坏形式的统计分析，中国建筑科学研究院的统计结果表明，采用数控恒定速率压力试验机时出现图1符合要求的失效开裂形式b和c的概率很小，162块混凝土试件中分别出现了1块图1中b和c具有明显环箍效应特征的开裂形式，主要原因是由于当试件破坏时，数控恒定速率压力试验机会自动卸载，试件一旦破坏还没有完全崩裂压力机就卸载了。其他试件在非偏心正常受压情况下，由于试件裂缝扩展后试件掉块等原因，试件破坏形态并非如图a）所示，即图1中的三个示图并不能完全涵盖符合要求的试件失效开裂形态。但是从试验数据分析的有效性判断角度考虑，国外相关标准列出的试件破坏形态图示仍具有一定的参考意义，此次修订中，在条文说明列出BS EN 12390-3-2009的试件失效开裂形态如图1和图2所示，供实际试验中参考。

图1  符合要求的试件失效开裂形态示例

图2  不符合要求的试件失效开裂形式

C80强度等级100mm立方体                      C90强度等级150立方体

5.0.5本条规定了立方体抗压强度试验的计算方法和如何确定立方体抗压强度值。随着混凝土技术的发展和工程建设的需要，高强混凝土的应用越来越广泛，由于边长100mm的立方体试件制作便利，对压力机吨位要求较低等，广大工程建设单位和检测单位等迫切希望标准规范能给出高强混凝土明确尺寸换算系数，以便利用非标准试件（边长100mm的立方体）来换算出标准试件（边长150mm的立方体）的标准值；近年来矿物掺合料和聚羧酸减水剂技术的大力推广和应用，中低强度等级混凝土配合比设计基本原则由以前的高水胶比、低掺量掺合料发展为低水胶比、大掺量掺合料，需要验证这些技术方向的变化是否对原标准规定的中低强度等级混凝土尺寸换算系数造成一定的影响。因此，本次修订编制组组织全国多家单位对强度等级为C20~C100边长为150mm和100mm的立方体试件之间的尺寸换算系数开展平行试验研究，参加试验的单位有中国建筑科学研究院、中国建筑材料科学研究总院、上海市建筑科学研究院、华润水泥技术研发有限公司、北京金隅股份有限公司、台州市建筑工程检测行业协会、上海建工材料工程有限公司等单位，试验量近千组。

对比分析各家试验结果发现，各家得出的尺寸换算系数及规律趋势不尽相同，对于高强混凝土的尺寸换算系数难以统一，因此本次修订时，对于混凝土强度等级小于C60时，尺寸换算系数仍按原标准采用0.95，对于高强混凝土的尺寸换算系数仍不再进行规定。中国建筑科学研究院的数据（如表6、表7所示）表明，高强混凝土边长为100mm的立方体试件的标准差σ和离散系数Cν均大于边长为150mm的立方体试件，本次修订对于高强混凝土仍宜采用标准试件试验，采用非标准时，尺寸换算系数应有试验确定，确定高强混凝土100mm立方体试件的尺寸换算系数试验的要点如下：

1试模必须符合《混凝土试模》JG 237中技术要求的规定，宜采用铸铁或铸钢试模。

2在同一振动台上必须成对成型150mm立方体和100mm立方体试件，还应防止过振；成型后应立即在试模上盖上塑料布。

3养护必须在相对湿度95%以上环境（或为雾室）的标准养护室或在氢氧化钙饱和溶液中养护。

4每块试件压力试验时，上压板与试件或钢垫板必须擦拭干净，球座必须调整平衡，保证试件受压均匀。

5加荷速度应取0.8MPa/s~1.0MPa/s，尤其是对150mm立方体试件在接近破坏时必须保持0.8MPa/s~1.0MPa/s的加荷速度。

6确定尺寸换算系数的试件组数必须大于20组。

7通过试验确定的尺寸换算系数仅适用于试验所采用的配合比以及对应原材料成型的立方体试件，如配合比或原材料发生较大变化，应重新通过试验确定尺寸换算系数。

5.0.6本条规定了试验报告的内容。

表6  不同强度等级混凝土、不同尺寸试件的抗压强度测试结果（中国建筑科学研究院试验结果）

| 设计强度等级 | 尺寸(mm) | 28d抗压强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  |  | 第五组 |  |  | 第六组 |  |  |
| C25 | 100*100 | 39.8 | 37.2 | 38.7 | 36.8 | 37.3 | 38.6 | 38.5 | 38.0 | 39.4 | 41.8 | 40.5 | 37.7 | 37.7 | 37.1 | 39.8 | 40.5 | 38.5 | 36.8 |
|  | 150*150 | 34.5 | 37.6 | 35.7 | 36.0 | 36.3 | 34.8 | 36.7 | 36.4 | 37.5 | 36.8 | 34.2 | 35.3 | 37.5 | 36.9 | 34.2 | 37.1 | 37.9 | 36.3 |
| C30 | 100*100 | 40.6 | 42.1 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.1 | 44.3 | 41.6 | 41.4 | 39.2 | 38.4 | 39.5 | 39.1 | 39.9 | 38.8 | 37.5 | 38.8 | 36.8 |
|  | 150*150 | 39.0 | 38.4 | 38.7 | 39.3 | 38.4 | 37.8 | 39.3 | 37.1 | 36.3 | 36.7 | 38.9 | 39.6 | 35.2 | 37.6 | 38.3 | 37.0 | 40.6 | 39.4 |
| C40 | 100*100 | 48.5 | 50.1 | 50.9 | 52.2 | 48.1 | 50.3 | 51.4 | 51.0 | 52.2 | 51.8 | 50.6 | 50.7 | 51.0 | 53.6 | 53.0 | 54.9 | 51.7 | 48.5 |
|  | 150*150 | 47.3 | 47.8 | 45.6 | 49.2 | 49.2 | 47.4 | 47.2 | 50.5 | 48.5 | 46.1 | 50.2 | 50.6 | 47.4 | 48.4 | 48.1 | 52.0 | 48.9 | 47.3 |
| C45 | 100*100 | 57.9 | 59.4 | 58.2 | 58.7 | 58.2 | 58.3 | 57.1 | 57.8 | 58.5 | 58.1 | 58.8 | 57.2 | 57.1 | 55.8 | 56.2 | 54.3 | 58.4 | 57.2 |
|  | 150*150 | 55.4 | 57.5 | 53.2 | 55.7 | 57.5 | 55.4 | 58.3 | 56.1 | 53.7 | 52.8 | 53.7 | 52.8 | 53.7 | 53.5 | 54.3 | 55.1 | 55.2 | 56.0 |
| C50 | 100*100 | 63.9 | 无效 | 65.2 | 57.9 | 54.3 | 57.4 | 60.0 | 63.1 | 60.1 | 57.5 | 63.8 | 57.5 | 60.5 | 64.5 | 59.0 | 61.4 | 63.3 | 57.4 |
|  | 150*150 | 58.9 | 59.7 | 65.9 | 52.6 | 53.4 | 53.8 | 57.9 | 55.6 | 58.8 | 63.9 | 61.6 | 62.5 | 65.6 | 65.4 | 62.0 | 54.8 | 53.0 | 53.6 |
| C65 | 100*100 | 72.0 | 81.2 | 81.4 | 91.2 | 78.5 | 80.3 | 89.3 | 88.6 | 73.7 | 84.1 | 86.4 | 78.9 | 80.3 | 82.3 | 80.3 | 84.8 | 68.8 | 71.8 |
|  | 150*150 | 76.3 | 70.7 | 78.8 | 75.1 | 71.5 | 74.6 | 75.3 | 74.2 | 75.0 | 72.2 | 79.7 | 74.2 | 77.2 | 75.3 | 72.0 | 78.1 | 72.2 | 68.9 |
| C70 | 100*100 | 93.7 | 97.1 | 92.1 | 84.4 | 87.5 | 90.2 | 92.2 | 88.3 | 91.1 | 80.0 | 90.6 | 94.1 | 92.6 | 93.4 | 91.0 | 88.8 | 90.5 | 85.2 |
|  | 150*150 | 76.9 | 82.0 | 80.7 | 82.2 | 84.1 | 81.4 | 77.8 | 78.5 | 81.6 | 79.3 | 80.1 | 83.4 | 80.7 | 77.3 | 83.0 | 71.9 | 80.6 | 77.5 |
| C75-1 | 100*100 | 88.0 | 89.7 | 90.5 | 97.0 | 98.6 | 98.3 | 无效 | 102.1 | 89.9 | 100.9 | 86.6 | 97.3 | 96.0 | 95.0 | 91.2 | 96.1 | 93.3 | 93.9 |
|  | 150*150 | 85.5 | 90.1 | 87.6 | 88.0 | 89.0 | 88.9 | 85.0 | 84.9 | 90.1 | 86.3 | 83.1 | 91.1 | 82.3 | 90.2 | 90.4 | 83.6 | 89.5 | 87.0 |
| C75-2 | 100*100 | 87.6 | 87.9 | 94.5 | 88.3 | 94.0 | 89.1 | 87.4 | 86.6 | 85.3 | 93.5 | 96.3 | 97.8 | 98.3 | 86.3 | 99.9 | 89.3 | 96.5 | 93.0 |
|  | 150*150 | 84.3 | 75.3 | 84.2 | 84.1 | 85.5 | 82.4 | 85.5 | 83.5 | 92.7 | 86.4 | 81.5 | 75.7 | 86.6 | 83.6 | 89.5 | 86.0 | 89.2 | 85.8 |
| C75-3 | 100*100 | 98.6 | 95.0 | 95.1 | 98.4 | 97.7 | 89.2 | 94.3 | 96.4 | 97.6 | 89.6 | 99.4 | 93.6 | 94.6 | 86.8 | 100.6 | 85.4 | 97.2 | 93.9 |
|  | 150*150 | 85.6 | 86.3 | 87.8 | 83.0 | 82.2 | 81.9 | 82.3 | 84.1 | 94.6 | 81.2 | 87.0 | 87.4 | 86.7 | 79.3 | 88.6 | 91.5 | 85.4 | 86.3 |
| C80 | 100*100 | 103.2 | 95.5 | 96.5 | 106.7 | 100.2 | 98.8 | 91.2 | 107.6 | 102.0 | 93.7 | 106.3 | 103.5 | 97.7 | 100.2 | 101.3 | 105.2 | 95.9 | 103.7 |
|  | 150*150 | 92.7 | 90.1 | 99.8 | 93.8 | 97.0 | 93.0 | 86.9 | 92.3 | 96.7 | 97.3 | 89.8 | 95.5 | 95.4 | 93.7 | 93.4 | 90.0 | 92.7 | 91.9 |
| C90 | 100*100 | 99.3 | 113.6 | 107.4 | 107.4 | 116.4 | 108.6 | 109.6 | 114.3 | 101.2 | 109.5 | 108.3 | 106.1 | 110.8 | 109.8 | 105.4 | 112.2 | 117.3 | 116.2 |
|  | 150*150 | 103.3 | 107.0 | 100.5 | 106.8 | 99.0 | 102.0 | 105.9 | 108.2 | 104.4 | 95.3 | 99.0 | 100.1 | 102.2 | 100.3 | 101.6 | 106.5 | 103.5 | 104.0 |

表7混凝土抗压强度统计分析（中国建筑科学研究院试验结果）

| 设计强度等级 | 尺寸 （mm） | 均值 （MPa） | 最小值 （MPa） | 最大值 （MPa） | 标准差σ | 离散系数Cν | fcu,150fcu,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C25 | 100*100 | 38.6 | 36.8 | 41.8 | 1.40 | 0.036 | 0.938 |
|  | 150*150 | 36.2 | 34.2 | 37.9 | 1.16 | 0.032 |  |
| C30 | 100*100 | 40.3 | 36.8 | 44.3 | 1.85 | 0.046 | 0.949 |
|  | 150*150 | 38.2 | 35.2 | 40.6 | 1.31 | 0.034 |  |
| C40 | 100*100 | 51.1 | 48.1 | 54.9 | 1.69 | 0.033 | 0.947 |
|  | 150*150 | 48.4 | 45.6 | 52.0 | 1.60 | 0.033 |  |
| C45 | 100*100 | 57.6 | 54.3 | 59.4 | 1.20 | 0.021 | 0.955 |
|  | 150*150 | 55.0 | 52.8 | 58.3 | 1.62 | 0.030 |  |
| C50 | 100*100 | 60.4 | 54.3 | 65.2 | 3.08 | 0.051 | 0.974 |
|  | 150*150 | 58.8 | 52.6 | 65.9 | 4.59 | 0.078 |  |
| C65 | 100*100 | 80.8 | 68.8 | 91.2 | 6.09 | 0.075 | 0.923 |
|  | 150*150 | 74.5 | 68.9 | 79.7 | 2.81 | 0.038 |  |
| C70 | 100*100 | 90.2 | 80.0 | 97.1 | 3.92 | 0.043 | 0.887 |
|  | 150*150 | 79.9 | 71.9 | 84.1 | 2.87 | 0.036 |  |
| C75-1 | 100*100 | 94.4 | 86.6 | 102.1 | 4.39 | 0.046 | 0.926 |
|  | 150*150 | 87.4 | 82.3 | 91.1 | 2.70 | 0.031 |  |
| C75-2 | 100*100 | 91.7 | 85.3 | 99.9 | 4.60 | 0.050 | 0.922 |
|  | 150*150 | 84.5 | 75.3 | 92.7 | 4.12 | 0.049 |  |
| C75-3 | 100*100 | 94.6 | 85.4 | 100.6 | 4.21 | 0.045 | 0.905 |
|  | 150*150 | 85.6 | 79.3 | 94.6 | 3.66 | 0.043 |  |
| C80 | 100*100 | 100.5 | 91.2 | 107.6 | 4.59 | 0.046 | 0.930 |
|  | 150*150 | 93.5 | 86.9 | 99.8 | 3.08 | 0.033 |  |
| C90 | 100*100 | 109.6 | 99.3 | 117.3 | 4.79 | 0.044 | 0.937 |
|  | 150*150 | 102.7 | 95.3 | 108.2 | 3.30 | 0.032 |  |

6轴心抗压强度试验

6.0.1说明了本试验方法适用于测定棱柱体混凝土试件的轴心抗压强度。

6.0.2说明了测定轴心抗压强度的棱柱体混凝土试件应符合的规定。

6.0.3说明了试验采用的仪器设备应符合的规定。

6.0.4规定了轴心抗压强度试验的试验步骤，修订了轴心抗压强度试验的加荷速度，与修订后的立方体试件抗压强度试验加荷速度保持一致。

6.0.5本条规定了立方体抗压强度试验的计算方法和如何确定抗压强度值。根据高强混凝土的特殊性，规定了当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件；使用非标试件时，尺寸换算系数应由试验确定。

6.0.6规定了试验报告的内容。

7静力受压弹性模量试验

7.0.1说明了本试验方法适用于测定棱柱体混凝土试件的静力受压弹性模量，圆柱体试件的静力受压弹性模量试验，见附录C。

7.0.2说明了测定静力受压弹性模量试验的试件应符合的规定。

7.0.3说明了试验采用的仪器设备应符合的规定。

2本次修订将可选择的微变形测量仪放在正文中进行表述，细化了微变形测量装置的具体要求；规定了微变形测量仪的标距为150mm。

7.0.4  本条规定了弹性模量的试验步骤，修订后进一步细化了某些具体操作步骤。

- 本次修订明确了时在条件许可时，应采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态。。《Testing hardened concretePart 13: Determination of secant modulusof elasticity in compression》BS EN 12390-13-2013、《Method of test for static modulus of elasticity of concrete》JIS A1149-2010都指出应确保试件保持湿润，当采用应变计需要粘贴时，可待需要粘贴部位的试件表面自然干燥后尽快进行试验，该修订也与国外标准保持一致。

7修订了加载速率，与修订后的立方体试件抗压强度试验的加荷速度保持一致。

7.0.5规定了静力受压弹性模量试验的计算方法和如何确定静力受压弹性模量值。

7.0.6规定了试验报告的内容。

8劈裂抗拉强度试验

8.0.1说明了本试验方法适用于测定立方体混凝土试件的劈裂抗拉强度试验。圆柱体试件的劈裂抗拉强度试验，见附件D。

8.0.2说明了测定劈裂抗拉强度试验的立方体混凝土试件应符合的规定。

8.0.3说明了试验采用的仪器设备应符合的规定。

3修订了对垫条材质的要求，由原标准要求为三层胶合板制成修订为由普通胶合板或硬质纤维板制成，并对普通胶合板和硬质纤维板应符合的标准依据和技术要求进行了规定。在试验操作中应放置垫条进行试验，带和不带垫条的试验结果是不存在可比性的。

4  在做劈裂抗拉强度试验时，试件的对中很困难，试件对中精度又影响试验结果精度，采用钢支架可使试验对中变得很容易，从而提高了劈裂抗拉强度试验的速度和精度。

8.0.4本条规定了劈裂抗拉强度试验的试验步骤。修订后进一步细化了具体操作步骤。

1原标准规定“试件从养护地取出后应及时进行试验”，本次修订后明确了在条件许可时，应采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态。。

2增加了在试件成型时的顶面和底面中部划出相互平行的直线，准确定出劈裂面的位置。

3规定了劈裂抗拉强度试验的试验步骤。由于劈裂抗拉强度试验的对中较困难，而且由于对中误差，也会导致较大的试验误差。所以修订后的试验步骤中规定了为保证对中精度和提高试验效率，可把垫条和试件安装在定位架上使用，并给出了定位架示意图。

5本次修订时，考虑到不同强度等级混凝土在不同龄期时强度不同，对于加荷速度不再以强度等级进行区分，而是以抗压强度进行区分，加荷速度根据立方体试件强度的不同，仍然分为三档，每档加荷速度范围数值不变。

7修订后增加了对断裂面的要求。原标准对断裂面未做规定，修订参照《Testing of concrete—Part 4:Strength of hardened concrete》ISO1920-4-2005，该标准规定断裂面应垂直于承压面，如不垂直即为不正常断裂，应做好记录。

8.0.5本条规定了劈裂抗拉强度试验的计算方法和如何确定劈裂抗拉强度值。

8.0.6本条规定了试验报告的内容。

9抗折强度试验

9.0.1本条规定了本试验方法的适用范围，抗折强度也称抗弯拉强度。

9.0.2说明了测定抗折强度试验的棱柱体混凝土试件应符合的规定。

9.0.3说明了试验设备应符合的规定。对试验加荷及其设备提出明确的要求：荷载必须均匀、连续和速度可控。为保证荷载的垂直传递，支座立脚点固定铰支，其他3个应为滚动支点。

9.0.4本条规定了抗弯强度试验的步骤。

1原试验方法规定“试件从养护地取出后应及时进行试验”，本次修订后明确了在条件许可时，应采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态。。

2增加了在试件侧面划出加荷点位置。

4本次修订时，考虑到不同强度等级混凝土在不同龄期时强度不同，对于加荷速度不再以强度等级进行区分，而是以抗压强度进行区分，加荷速度根据立方体试件强度的不同，仍然分为三档，每档加荷速度范围数值不变。

5修订后增加了记录试件下边缘断裂位置。

9.0.5规定了抗弯强度试验的计算方法和如何确定抗弯强度值。

9.0.6规定了试验报告的内容。

10轴向拉伸试验

本试验方法参照水利行业标准《水工混凝土试验规程》SL352-2006编写。

10.0.2 试件装卡在试验机上、下卡头中，装卡方式往往与试件形状相联系，可分为外夹式、内埋式和粘贴式三种。外夹式简单易行，不需要埋设拉杆和拉板，但试件体积大，断裂在端部的概率高；内埋式试件体积适中，拉杆埋设必须具有定位装置，保证与试件对中；粘贴式效率低，粘贴表面需要预先处理，但是试件体积小，尤其是对钻取的芯样，除此更无简便的方法。

10.0.3试件不论采用哪种装卡方式，施加荷载时，在试件几何形状转折处、埋件头或粘贴面上都会产生不同程度的应力集中。试验表明，内埋式拉杆头部或粘贴式粘接面25mm～30mm为应力集中范围，此范围以外的等直段应力分布基本均匀。在本试验方法中规定测量标距为100mm～150mm，这和试模尺寸与骨料最大粒径的关系是一致的。

拉伸试验时，混凝土试件受力应均匀，其断裂处应在变形测量标距内，方能保证测定值准确可靠。一个较好的试验方法，试件在标距内断裂的概率不应低于75%，否则将会增加试验重复次数和费用。本试验方法规定每组需要4个试件，就是基于此点考虑确定的。

11  混凝土与钢筋握裹力试验

本试验方法参照水利行业标准《水工混凝土试验规程》SL352-2006编写。

12  混凝土粘结强度试验

本试验方法参照水利行业标准《水工混凝土试验规程》SL352-2006编写。

13  耐磨性试验

本标准包含的试验方法有两种，其中“13.1磨耗量法”参照《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30，“13.2磨坑长度法”参照《无机地面材料耐磨性能试验方法》GB/T12988。

14泊松比试验

本试验方法参照《Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson’s Ratio of Concrete in Compression》ASTM469/469M-14编写。

15导温系数试验

本试验方法参照水利行业标准《水工混凝土试验规程》SL352-2006编写。

16导热系数试验

本试验方法参照水利行业标准《水工混凝土试验规程》SL352-2006编写。

17比热试验

本试验方法参照水利行业标准《水工混凝土试验规程》SL352-2006编写。

18线膨胀系数试验

本试验方法参照水利行业标准《水工混凝土试验规程》SL352-2006编写。

附录A 圆柱体试件的制作和养护

A.0.1说明本方法适用于圆柱体试件的制作和养护。

A.0.2规定了圆柱体试件的尺寸以及粗骨料的最大粒径。

A.0.3规定了试模、试验用振动台、捣棒等用具和压板的技术要求。

A.0.4规定了圆柱体试件取样与试件制备应符合的技术要求。

A.0.5规定了圆柱体试件制作的方法。

1试模装料前应保证内壁脱模材料分布均匀，避免脱模材料局部沉积或聚集，可采取试模倒置或二次涂抹的措施保证均匀。

2规定了混凝土试件制作选择成型方法的原则，具体采取哪种混凝土成型方法可根据拌合物稠度或试验目的确定。对于检验现浇混凝土或预制构件的混凝土，试件成型方法宜与实际工程采用的方法相同。试件的制作有振动台振实、人工插捣、插入式振捣棒振实和自密实四种成型方法供选择。

本次修订中，没有通过量化拌合物稠度来推荐适宜的成型方法，只是给出了选择成型方法的原则。原标准正文中规定：应根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法，坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实，大于70mm的宜用捣棒人工捣实。同时在条文说明做出如下解释：试件的成型方法应根据拌合物的稠度确定，当混凝土拌合物的稠度大于70mm，但对于黏度较大的混凝土拌合物，虽然坍落度大于70mm，也可用振动振实方式，以充分密实，避免分层离析为原则；对于拌合物稠度大于70mm的含气量较大的混凝土，由于采用人工插捣方法不利于混凝土排气，其强度与实际结构混凝土相差较大，也可采用振动振实方法成型。

1)规定了采用振动台振实制作试件的步骤。强调了试模应牢牢地附着或固定在振动台上，振动台振动时，不容许有任何跳动，振动时间以充分密实、不分层离析为原则。

2)规定了采用人工插捣制作试件的步骤。

3)规定了采用插入式振捣棒制作试件的步骤，强调应分两层浇注；在插捣次数上，做了原则规定：每6000mm2时插捣一次。按此要求计算，直径为200mm、150mm和l00mm的试件的插捣次数分别为5次、3次和1次。之所以没有写进正文，是因为插捣次数和时间应以充分密实，避免分层离析为原则，应根据实际情况，增加或减少插捣次数和时间。

4)修订后增加了自密实混凝土的成型方式。

3与立方体试件不同，成型后混凝土表面应比试模顶面低1~2mm，以便对端面的平整处理。

4  增加了制作试件时标记的基本原则。

A.0.6说明了试件找平层处理的方法。

1拆模前用于试件端面找平层的水泥浆，宜与试件中混凝土的水灰比相同。找平层处理后24h才能拆模。

2 规定了试件端面找平层处理后应与试件的纵轴垂直及端面的平整度。

3规定了不进行端面找平层处理时应将试件的上端面磨平。

A.0.7规定了试件的养护，其要求与立方体试件的养护相同，符合本标准第4.4节的规定。

A.0.8规定了圆柱体试件制作和养护的试验记录应符合本标准第3.4.2条的规定。

附录B 圆柱体试件抗压强度试验

B.0.1规定了本方法的适用范围。

圆柱体和立方体试件按抗压强度划分的抗压强度等级的相互关系，见ISO按抗压强度划分的抗压强度等级表(见表4)。

表4  ISO按抗压强度划分的抗压强度等级表

| 混凝土强度等级 | 混凝土强度标准值（MPa） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 圆柱体试件Φ150mm×300mm | 立方体试件150mm×150mm×150mm |
| C2/2.5 | 2.0 | 2.5 |
| C4/5 | 4.0 | 5.0 |
| C6/7.5 | 6.0 | 7.5 |
| C8/10 | 8.0 | 10.0 |
| C10/12.5 | 10.0 | 12.5 |
| C12/15 | 12.0 | 15.0 |
| C16/20 | 16.0 | 20.0 |
| C20/25 | 20.0 | 25.0 |
| C25/30 | 25.0 | 30.0 |
| C30/35 | 30.0 | 35.0 |
| C35/40 | 35.0 | 40.0 |
| C40/45 | 40.0 | 45.0 |
| C45/50 | 45.0 | 50.0 |
| C50/55 | 50.0 | 55.0 |

B.0.2说明了测定圆柱体试件抗压强度试验的试件应符合的规定。

B.0.3说明了试验采用的仪器设备应符合的规定。

B.0.4规定了圆柱体试件抗压强度试验步骤，修订了加载速率，与修订后的立方体试件的加载速率保持一致。

B.0.5规定了圆柱体试件试验结果计算和确定方法。

对于高强混凝土，国外的有关试验表明，试件抗压强度从72MPa至126MPa，在采用φ100mm×200mm非标准试件时，其尺寸换算系数为0.95。而ASTM建议高强混凝土φ100mm×200mm非标准试件的尺寸换算系数为0.96。本标准规定φ100mm×200mm非标准试件的尺寸换算系数一律为0.95。

B.0.6规定了圆柱体试件抗压强度试验报告的内容。

附录C 圆柱体试件静力受压弹性模量试验

圆柱体试件静力受压弹性模量试验方法与棱柱体试件的试验方法基本一致，只是试件形状不一样。

C.0.1说明了本试验方法适用圆柱体试件的静力受压弹性模量试验。

C.0.2说明了测定静力受压弹性模量试验的试件应符合的规定及数量。

C.0.3说明了试验设备应符合的规定。

C.0.4规定了静力受压弹性模量试验的试验步骤。

1本次修订明确了时在条件许可时，应采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态。

7修订了加载速率，与修订后的立方体试件抗压强度试验的加荷速度保持一致。

C.0.5 规定了静力受压弹性模量试验的计算方法和如何确定静力受压弹性模量值。

C.0.6规定了试验报告的内容。

附录D 圆柱体试件劈裂抗拉强度试验

圆柱体试件劈裂抗拉强度试验方法与立方体试件的试验方法基本一致，只是试件形状不一样。

D.0.1说明了本试验方法适用于圆柱体试件的劈裂抗拉强度试验。

D.0.2说明了测定劈裂抗拉强度试验的圆柱体试件应符合的规定。

D.0.3说明了试验采用的仪器设备应符合的规定。

D.0.4规定了劈裂抗拉强度试验的试验步骤。

1本次修订明确了时在条件许可时，应采用湿毛巾等覆盖试件，保持试件潮湿状态。

4  由于劈裂抗拉强度试验的对中较困难，而且由于对中误差，也会导致较大的试验误差。试验步骤中规定了为保证对中精度和提高试验效率，可把垫条和试件安装在定位架上使用，并给出了定位架示意图。

5修订了加载速率，与修订后的立方体试件抗压强度试验的加荷速度保持一致。

D.0.5规定了劈裂抗拉强度试验的计算方法和如何确定劈裂抗拉强度值。

D.0.6规定了试验报告的内容。

附录E  检测（试验）报告样表

E.0.1绘制了委托单位记录样表，供参考使用。

E.0.2 绘制了试件制作单位记录样表，供参考使用。

E.0.3绘制了混凝土性能检测（试验）报告样表，供参考使用。

E.0.4绘制了检测（试验）单位记录样表，供参考使用。